| ИЗМЕНЕНИЕ № 2 | СТБ 2559-2019 |
| --- | --- |
|  | Унифицированная система управления, контроля и учета информации инженерных систем интеллектуальных зданий ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ ДИСТАНЦИОННОГО СЪЕМА Обмен данными верхнего уровня |
|  | Уніфікаваная сістэма кіравання, кантролю і ўліку інфармацыі інжынерных сістэм інтэлектуальных будынкаў АБСТАЛЯВАННЕ ЭЛЕКТРАСУВЯЗI ДЫСТАНЦЫЙНАГА ЗДЫМАННЯ Абмен данымі верхняга ўзроўню |

Введено в действие постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от ______________ № _____

Дата введения ____________

Наименование стандарта изложить в новой редакции:

«Унифицированная система управления, контроля и учета информации инженерных систем интеллектуальных зданий. Оборудование электросвязи дистанционного съема.».

Раздел 3. Исключить терминологическую статью 3.1;

терминологическую статью 3.2 изложить в новой редакции:

«3.2 верхний уровень: программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий сбор, хранение и визуализацию, а также диспетчеризацию и анализ данных.»;

дополнить терминологическими статьями 3.3 – 3.10:

## «3.3 аварийный режим: режим интерфейса верхнего уровня, при котором отображаются уведомления о нештатной ситуации (не в сети, авария, хищение, поднесение магнита и др.);

3.4 дополнительные параметры: параметры, передаваемые по требованию ресурсоснабжающей организации. Данные параметры не являются обязательными, и реализация их передачи зависит от функциональной возможности оборудования;

3.5 нижний уровень: комплекс оборудования, включающий в себя прибор учета расхода воды, тепла, газа, электроэнергии, оборудованный встроенным и/или внешним модулем передачи данных, и позволяющий передавать данные на приемное устройство согласно выбранной технологии передачи данных;

3.6 прибор учета системы дистанционного съема и передачи данных: прибор учета расхода тепловой, электрической энергии, воды, газа оборудованный встроенным модулем передачи данных, и/или прибор с внешним модулем передачи данных;

3.7 система дистанционного съема и передачи данных: комплекс оборудования (в том числе программного обеспечения), позволяющего осуществлять съем и передачу данных с приборов учета расхода воды, тепла, газа, электроэнергии, установленных на объектах. Система дистанционного съема и передачи данных должна состоять из нижнего, среднего и верхнего уровней;

3.8 средний уровень: комплекс оборудования, позволяющий принимать, обрабатывать и передавать данные с оборудования нижнего уровня на сервер верхнего уровня;

## 3.9 технологический режим: режим интерфейса верхнего уровня, при котором отображаются работы по настройке оборудования, связанного с учетом расхода потребляемых ресурсов. При переходе в данный режим прибор учета не используется для коммерческого учета;

## 3.10 штатный режим: режим интерфейса верхнего уровня, при котором отображаются данные для коммерческого учета потребляемых ресурсов.».

## Раздел 5. Исключить пункты 5.1 – 5.5;

## дополнить пунктами 5.6 – 5.8:

## «5.6. Требования к нижнему уровню:

## – при передаче данных от приборов индивидуального учета, а также групповых устройств, использующих автономное питание, должна использоваться передача сообщений без квитирования (без подтверждения факта правильного принятия сообщения) либо с квитированием по требованию ресурсоснабжающей организации. При передаче сообщения без квитирования, после активизации оборудования (выход из режима энергосбережения по событию или по таймеру) прибор учета производит передачу одного и того же сообщения установленное (в настройках модема) количество раз;

## – при передаче сообщения с квитированием, в ответ на переданное прибором учета сообщение сервер подтверждает факт его правильного приема. При отсутствии подтверждения факта приема в установленном временном интервале прибор учета повторяет передачу (количество повторов и интервал между ними устанавливается при инициализации).

## – архивы показаний, собранных с прибора учета, формируются таким образом, что каждая запись о показании однозначно и неразрывно связана с временной меткой и уникальным идентификатором прибора учета (серийный номер и тип прибора учета).

Параметры, передаваемые от приборов учета без запроса, описаны в приложениях А и В.

5.7 Требования к среднему уровню:

– оборудование среднего уровня должно обеспечивать бесперебойный прием данных от нижнего уровня и своевременную передачу данных на верхний уровень;

– ответственность за техническое состояние и техническое обслуживание комплекса оборудования несет владелец инженерных сетей, на объекте которого установлено данное оборудование.

## 5.8 Требования к верхнему уровню:

– интерфейс верхнего уровня должен содержать:

– список приборов учета;

– уведомления об ошибках (нештатных ситуациях);

– отчеты о приборах учета;

– список приборов учета, содержащийся на верхнем уровне, должен быть сгруппирован согласно адресной иерархии и иметь возможность фильтрации по выбранному признаку. Также должна быть реализована фильтрация приборов учета по признаку:

– юридическое/физическое лицо;

– групповой прибор учета/индивидуальный прибор учета;

– список приборов должен содержать информацию:

– адрес установки и место установки;

– заводской номер прибора и модуля передачи данных;

– тип учитываемого ресурса (тепловая энергия, газ, электрическая энергия, холодная/горячая вода);

– текущие показания и дата их регистрации;

– режим работы прибора (штатный, аварийный, технологический);

– показания расхода учитываемого ресурса за последние 13 расчетных периодов;

– карточка прибора должна содержать подробную информацию о приборе:

– заводской номер прибора учета;

– марку прибора;

– производителя прибора учета;

– установочные параметры прибора учета;

– идентификационные номера оборудования, подключенного к счетчику;

– установочные параметры настройки интерфейса связи прибора учета с верхним уровнем 
(IP адрес, сетевое имя, номер sim, скорость и др.);

– в карточке прибора должна быть реализована возможность отображения архива показаний и архива событий по данному прибору (либо прямая ссылка на данные архивы) в течение межповерочного интервала;

– уведомления об ошибках должны содержать следующие признаки:

– не выходит на связь (в течение 5 дней);

– обратный ход (в случае возможности анализа на верхнем уровне);

– влияние на работу прибора (вскрытие корпуса, магнит) при условии технической возможности передачи таких параметров с прибора учета;

– низкий уровень заряда (расчетная величина);

– регистрация дополнительных параметров, непредусмотренная техническими возможностями оборудования, должна быть реализована с помощью анализа на верхнем уровне;

– при возникновении нештатной ситуации необходимо предусмотреть как визуальное уведомление (смена режима работы на аварийный, смена цвета индикации с зеленого на красный и т.д.), так и уведомление ответственного лица путем отправки сообщения в личный кабинет или на электронную почту, согласно выбранным настройкам;

– необходимо предусмотреть формирование отчетов о приборах учета на верхнем уровне. Количество, структура и способы формирования отчетов реализуются по требованию ресурсоснабжающей организации;

– по возможности предусмотреть 2 сценария отчета по балансу жилого дома для просмотра балансов потребления ресурсов:

– разница в процентном соотношении между расходом группового прибора и расходом всех индивидуальных приборов, передавших данные на дату, заданную пользователем на момент формирования отчета;

– разница в процентном соотношении между расходом группового прибора и расходом индивидуальных приборов, включая средние значения за последние 2 месяца по приборам, которые находятся не в сети на дату, заданную пользователем на момент формирования отчета.

Примечания

1 Для построения адресного списка рекомендуется использовать реестр адресов национального кадастрового агентства Республики Беларусь.

2 По возможности предусмотреть реализацию поиска информации на верхнем уровне по «Лучшему совпадению».

– архивы показаний, собранных с прибора учета, формируются таким образом, что каждая запись о показании однозначно и неразрывно связана с временной меткой и уникальным идентификатором прибора учета (серийный номер и тип прибора учета).».

Раздел 7. Пункты 7.1, 7.2 исключить.

Приложение А. Таблицу А.1 изложить в новой редакции:

«Таблица А.1 – Параметры и их идентификаторы, передаваемые без запроса от индивидуальных приборов учета в штатном режиме

| Наименование параметра | Единица измерения | Идентификатор | Форма представления |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия |
| Суммарное с нарастающим итогом значение потребленного количества тепловой энергии | Гкал | cumulative_thermal_energy | Число |
| Суммарное с нарастающим итогом значение массы потребленного теплоносителя | т | cumulative_mass_coolant | Число |
| Суммарное с нарастающим итогом значение объема потребленного теплоносителя | м3 | cumulative_value_coolant | Число |
| Время нормальной работы прибора c нарастающим итогом | ч | norm_work_hours | Число |
| Время работы прибора с ошибкой c нарастающим итогом | ч | err_work_hours | Число |
| Тепловая нагрузка | Гкал/ч | heat_load | Число |
| Заводской номер прибора учета |  | factory_number | Число |
| Смена тарифного плана |  | tariff_change | Строка |
| Электроэнергия |
| Текущее значение потребленной активной энергии по тарифу 1 | кВт·ч | consume_active_energy_1 | Число |
| Текущее значение потребленной активной энергии по тарифу N | кВт·ч | consume_active_energy_n | Число |
| Время нормальной работы прибора c нарастающим итогом | ч | norm_work_hours | Число |
| Заводской номер прибора учета |  | factory_number | Число |
| Смена тарифного плана |  | tariff_change | Строка |
| Газ |
| Суммарное с нарастающим итогом значение потребленного объема газа | м3 | gas_volume | Число |
| Время нормальной работы прибора c нарастающим итогом | ч | norm_work_hours | Число |
| Время работы прибора с ошибкой с нарастающим итогом | ч | err_work_hours | Число |
| Заводской номер прибора учета |  | factory_number | Число |
| Заводской номер модуля передачи данных |  | module_number | Число |
| Напряжение батареи модуля передачи данных | В | voltage | Число |
| Холодная/горячая вода |
| Заводской номер прибора |  | device_number | Число |
| Заводской номер модуля передачи данных |  | module_number | Число |
| Текущее показание на заданное время | м3 | volume | Число». |

Таблицу А.2 изложить в новой редакции:

«Таблица А.2 – Параметры и их идентификаторы, передаваемые без запроса от индивидуальных приборов учета в аварийном режиме

| Наименование параметра | Единица измерения | Идентификатор | Форма представления |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия |
| Хищение |  | stealing | Логическое значение |
| Критическое значение напряжения батареи питания | В | battery_crit | Число |
| Аварийное (высокое или низкое) давление на подающей линии контура | кг/см2 | err_pressure | Число |
| Код нештатной ситуации |  | unusual_code | Строка |
| Заводской номер прибора учета |  | factory_number | Число |
| Электроэнергия |
| Несанкционированный доступ |  | stealing | Логическое значение |
| Аварийное (высокое или низкое) значение напряжения | В | err_voltage | Число |
| Аварийное (высокое или низкое) значение частоты | Гц | err_freaquency | Число |
| Заводской номер прибора учета |  | factory_number | Число |
| Аварийное (высокое) значение потребляемого тока | А | err_toque | Число |
| Отсутствие напряжения |  | no_toque | Логическое значение |
| Код нештатной ситуации |  | unusual_code | Число |
| Газ |
| Хищение |  | stealing | Логическое значение |
| Критическое значение напряжения батареи питания | В | bat_voltage | Число |
| Объем газа при аварийных значениях параметров | м3 | err_volume | Число |
| Время (пауза) при аварийных значениях параметров | ч | err_hours | Число |
| Аварийное (высокое или низкое) давление на подающей линии | Па | err_pressure | Число |
| Аварийное (высокое или низкое) значение температуры газа на подающей линии | °С | err_temp | Число |
| Протечка газа у потребителя (аварийно-высокое потребление) | м3/мин | gas_leak | Число |
| Код нештатной ситуации |  | unusual_code | Число |
| Заводской номер прибора учета |  | factory_number | Число |
| Заводской номер модуля передачи данных |  | module_number | Число |
| Холодная/горячая вода |
| Заводской номер прибора |  | device_number | Число |
| Заводской номер модуля передачи данных |  | module_number | Число |
| Текущее показание на заданное время | м3 | volume | Число |
| Код ошибки |  | errors | Число». |

Дополнить приложение А таблицей А.3:

«Таблица А.3 – Параметры и их идентификаторы, передаваемые без запроса от индивидуальных приборов учета в технологическом режиме

| Наименование параметра | Единица измерения | Идентификатор | Форма представления |
| --- | --- | --- | --- |
| Холодная/горячая вода |
| Заводской номер прибора |  | device_number | Число |
| Заводской номер модуля передачи данных |  | module_number | Число |
| Текущее показание на заданное время | м3 | volume | Число». |

Приложение В. Таблицу В.1 изложить в новой редакции:

«Таблица В.1 – Параметры и их идентификаторы, передаваемые без запроса от групповых приборов учета в штатном режиме

| Наименование параметра | Единица измерения | Идентификатор | Форма представления |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия |
| Средняя температура подающей линии контура | °С | mid_temp_forward | Число |
| Средняя температура обратной линии контура | °С | mid_temp_return | Число |
| Температура теплоносителя подающей линии контура | °С | input_coolant_temp | Число |
| Температура теплоносителя обратной линии контура | °С | return_coolant_temp | Число |
| Объем потребленной кондиционной ГВС | м3 | volume_consume_cond_HW | Число |
| Объем потребленной некондиционной ГВС | м3 | volume_consume_no_cond_HW | Число |
| Объем теплоносителя, потребленного на подпитку системы теплоснабжения | м3/ч | amount_coolant | Число |
| Давление подающей линии контура | МПа | volume_forward | Число |
| Давление обратной линии контура | МПа | volume_ return | Число |
| Текущее суммарное с нарастающим итогом значение тепловой энергии | Гкал | cumulative_thermal_energy | Число |
| Суммарное с нарастающим итогом значение массы потребленного теплоносителя | т | cumulative_mass_coolant | Число |
| Суммарное с нарастающим итогом значение объема потребленного теплоносителя | м3 | cumulative_value_coolant | Число |
| Мгновенный расход теплоносителя | м3/ч | instant_coolant_flow | Число |
| Время работы | ч | work_hours | Число |
| Код нештатной ситуации |  | unusual_code | Число |
| Электроэнергия |
| Активная суммарная энергия | кВт·ч | active_energy | Число |
| Реактивная суммарная энергия | квар·ч | reactive_energy | Число |
| Время работы | ч | work_hours | Число |
| Текущее значение потребленной активной энергии по тарифу 1 | кВт·ч | consume_active_energy_1 | Число |
| Текущее значение потребленной активной энергии по тарифу N | кВт·ч | consume_active_energy_n | Число |
| Реактивная суммарная энергия | квар·ч | reactive_energy | Число |
| Активная энергия по тарифу 1 | кВт·ч | active_energy_1 | Число |
| Реактивная энергия по тарифу 1 | квар·ч | reactive_energy_1 | Число |
| Активная энергия по тарифу Х | кВт·ч | active_energy_X | Число |
| Реактивная энергия по тарифу Х | квар·ч | reactive_energy_X | Число |
| Время нормальной работы прибора с нарастающим итогом | ч | norm_work_hours | Число |
| Коэффициент трансформации |  | transformation_ratio | Число |
| Газ |
| Суммарное с нарастающим итогом значение потребленного объема газа в нормальных условиях | нм3 | ngas_volume | Число |
| Код нештатной ситуации |  | unusual_code | Число |

Окончание таблицы В.1

| Наименование параметра | Единица измерения | Идентификатор | Форма представления |
| --- | --- | --- | --- |
| Абсолютное давление подаваемого газа | МПа | abs_pressure | Число |
| Средняя температура подаваемого газа | °С | mid_temp | Число |
| Время работы | ч | work_hours | Число |
| Суммарное с нарастающим итогом значение потребленного объема газа в рабочих условиях | м3 | gas_volume | Число |
| Мгновенный расход газа в рабочих условиях | м3/ч | instant_gas_flow | Число |
| Мгновенный расход газа в стандартных условиях | нм3/ч | instantjigas_flow | Число |
| Заводской номер прибора учета |  | factory_number | Число |
| Заводской номер модуля передачи |  | module_number | Число |
| Холодная/горячая вода |
| Заводской номер прибора |  | device_number | Число |
| Заводской номер модуля передачи данных |  | module_number | Число |
| Текущее показание на заданное время | м3 | volume | Число |
| Вес импульса (для приборов с внешним модулем передачи данных) |  | pulse weight | Число». |

Таблицу В.2 изложить в новой редакции:

«Таблица В.2 – Параметры и их идентификаторы, передаваемые без запроса от групповых приборов учета в аварийном режиме

| Наименование параметра | Единица измерения | Идентификатор | Форма представления |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия |
| Вскрытие прибора |  | disassembly | Логическое значение |
| Аварийное (высокое или низкое) давление на подающей линии контура | кг/см2 | err_pressure | Число |
| Аварийная (высокая или низкая) температура на подающей линии контура | °С | err_temp | Число |
| Код нештатной ситуации |  | unusual_code | Число |
| Электроэнергия |
| Влияние магнита на прибор |  | magnet | Логическое значение |
| Вскрытие клеммной крышки |  | meter_terminal | Логическое значение |
| Вскрытие корпуса |  | opening | Логическое значение |
| Блокировка по паролю |  | password_lock | Логическое значение |
| Аварийное (высокое или низкое) значение напряжения | В | err_voltage | Число |
| Аварийное (высокое или низкое) значение частоты | Гц | err_freaquency | Число |
| Аварийное (высокое) значение потребляемого тока | А | err_toque | Число |

Окончание таблицы В.2

| Наименование параметра | Единица измерения | Идентификатор | Форма представления |
| --- | --- | --- | --- |
| Отсутствие электроснабжения |  | no_toque | Логическое значение |
| Код нештатной ситуации |  | unusual_code | Число |
| Коэффициент трансформации |  | transformation_ratio | Число |
| Газ |
| Вскрытие прибора |  | disassembly | Логическое значение |
| Аварийное (высокое или низкое) давление на подающей линии | Па | err_pressure | Число |
| Аварийное (высокое или низкое) значение температуры газа на подающей линии | °С | err_temp | Число |
| Код нештатной ситуации |  | unusual_code | Число |
| Коды неисправностей |  | err_code | Массив |
| Заводской номер прибора учета |  | factory_number | Число |
| Заводской номер модуля передачи данных |  | module_number | Число |
| Холодная/горячая вода |
| Заводской номер прибора |  | device number | Число |
| Заводской номер модуля передачи данных |  | module number | Число |
| Текущее показание на заданное время | м3 | volume | Число |
| Код ошибки |  | errors | Число». |

Дополнить приложение В таблицей В.3:

«Таблица В.3 – Параметры и их идентификаторы, передаваемые без запроса от групповых приборов учета в технологическом режиме

| Наименование параметра | Единица измерения | Идентификатор | Форма представления |
| --- | --- | --- | --- |
| Холодная/горячая вода |
| Заводской номер прибора |  | device number | Число |
| Заводской номер модуля передачи данных |  | module number | Число |
| Текущее показание на заданное время | м3 | volume | Число |
| Вес импульса (для приборов с внешним модулем передачи данных) |  | pulse weight | Число». |

Директор ОАО «Гипросвязь»							А.Е. Алексеев

Начальник НИИЛ ЭМИ НИИЦ

ОАО «Гипросвязь»									Д.В. Демьянюк

Зав. сектором НИЛ СУС НИИЦ

ОАО «Гипросвязь»									И.В. Сикорская