**СВОДКА ОТЗЫВОВ
на проект изменения технического кодекса установившейся практики**

Изменение №1 ТКП 173-2017 (33160) «Правила технической эксплуатации

 радиотелевизионных передающих станций»

(окончательная редакция)

| Элемент технического кодекса | Наименование организации,номер письма и дата | Замечание и (или)предложение | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- |
| По проекту в целом | Минсвязи РБ№ 11-14/3888 от 14.08.2020 | Министерство связи и информатизации в пределах компетенции рассмотрело окончательную редакцию проекта изменения № 1 к ТКП 173-2017 (33160) «Правила технической эксплуатации радиотелевизионных передающих станций» (далее – проект изменения № 1 к ТКП 173-2017), направленную письмом ОАО «Гипросвязь» от 15.07.2020 № 06-01/2134 и сообщает, что замечаний и предложений не имеет. | Принято |
| РУП «БелГИЭ»,№ 05-03/2179 от 20.07.2020 | По существу рассмотрения представленных материалов замечания отсутствуют. | Принято |
| БТРК,№ 2076/02-15/808от 20.07.2020 | Белтелерадиокомпанией рассмотрен проект изменений № 1 ТКП 173-2017 (33160) «Правила технической эксплуатации радиотелевизионных передающих станций» (в соответствии с письмом ОАО «Гипросвязь» от 15.07.2020№ 06-12/2132), замечания отсутствуют. | Принято |
| Раздел 2 | РУП «Белтелеком»№ 27-2-18/3844 от 13.08.2020 | Заменить ссылки: «ТКП 45-1.03-85-2007 (02250) Внутренние инженерные системы зданий и сооружений. Правила монтажа» на «СП 1.03.02-2020 Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений» (с 23.08.2020).«ТКП 45-4.02-182-2009 (02250) Тепловые сети. Строительные нормы проектирования» на «СН 4.02.01-2019 Тепловые сети» (взамен ТКП 45-4.02-322-2018 (33020) Тепловые сети. Строительные нормы проектирования с 09.07.2020). | Принято |
| Добавить ссылку «СН 4.02.03-2019 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» (Взамен [5] СНБ 4.02.01-03 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха с 08.09.2020). | Принято |
| П.п. 6.4.3 | Изложить в следующей редакции: «Классифицируются как технический брак отклонения основных параметров от установленных ЭТН, вызывающие в течение более 30 секунд:- артефакты телевизионного изображения и/или звука, приводящие к заметному ухудшению качества телевизионного изображения и/или звука, нарушающие разборчивость передач звуковых программ;- сокращение зоны уверенного приема». | Принято |
| П.п. 6.4.15 | Дополнить абзацем в следующей редакции: «Нарушения нормальной работы оборудования, которые произошли из-за прекращения корректной работы систем спутниковой навигации, отмечают отдельно.». | Принято |
| П.п. 8.5.8  | Заменить слова «в установленным на предприятии порядком» на слова «в соответствии с установленным на предприятии порядком». | Принято |
| Дополнить абзацем в следующей редакции: «Проверка герметичности АФУ выполняется ежеквартально». | Принято |
| Дополнить абзацем в следующей редакции: «Проверка работоспособности дегидраторов на АРТПС – при каждом посещении, но не реже одного раза в месяц. На РТПС с постоянным присутствием сменного персонала контроль работы дегидраторов проводится не менее двух раз в сутки с записью в оперативном журнале. Замена осушительных камер дегидраторов производится после изменения цвета контрольного силикагеля, либо наработки часов согласно паспорту на изделие». | Принято |
| П.п. 8.5.9 | В первом перечислении заменить «её» на «его». | Принято |
| П. 8.6 | Изложить в следующей редакции: «Порядок и периодичность проведения технического обслуживания и ремонта антенных опор и АМС». | Принято |
| П.п. 8.6.6 | Заменить слова: «при каждом посещении объекта АМС,» на «при каждом посещении в дневное время объекта с АМС,». | Принято |
| П.п. 8.6.7 | Перечисление «е)» исключить. | Принято |
| П.п. 8.6.11 | Второй абзац исключить слова «и АФУ». | Принято |
| П.п. 8.6.12 | Не дополнять перечислением «-измерение коэффициента стоячей волны (КСВ) антенно-фидерного тракта (АФТ)». | Принято |
| П.п. 8.6.14 | Второй абзац исключить слова «и АФУ». | Принято |
| Исключить абзац 9 «Проверка герметичности АФУ – ежеквартально». | Принято |
| Исключить абзац 10 «Проверка работоспособности дегидраторов…». | Принято |
| Абзац 13 изложить следующей редакции: «Результаты измерений при проведении геодезического контроля, контроля значений монтажных тяжений оформляются протоколами. Форма протоколов устанавливается стандартом предприятия.» | Принято |

Директор ОАО «Гипросвязь» А.И. Караим

Начальник НИЛ СУС НИИЦ ОАО «Гипросвязь» А.И. Соколовский

Вед. инженер НИЛ СУС НИИЦ ОАО «Гипросвязь» О.С. Кудинова