ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПРЕДПРИЯТИЙ 
ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

ПРАВIЛЫ ТЭХНIЧНАЙ ЭКСПЛУАТАЦЫI

ЭЛЕКТРАЎСТАНОВАК ПРАДПРЫЕМСТВАЎ 
ЭЛЕКТРАСУВЯЗI

Настоящий проект технического кодекса 
не подлежит применению до его утверждения

Минсвязи

Минск

_______________________________________________________________________________

УДК 349.2                                                                                                                                 ОГКС 33.040.60

Ключевые слова: объекты электросвязи, электроснабжение, эксплуатация электроустановок

_______________________________________________________________________

Предисловие

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации».

1 РАЗРАБОТАН открытым акционерным обществом «Гипросвязь» (ОАО «Гипросвязь»)

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от                            №

3 ВЗАМЕН ТКП 453-2012 (02140)

Настоящий технический кодекс установившейся практики не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Министерства связи и информатизации Республики Беларусь

Издан на русском языке

Содержание

| 1 | Область применения……………………………………………………………………………….. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки……………………………………………………………………………..... |  |  |
| 3 | Термины и определения, обозначения и сокращения………………………………………... |  |  |
| 4 | Общие положения…………………………………………………………………………………... |  |  |
| 5 | Требования к электроснабжению объектов электросвязи .…………………………………... |  |  |  |
| 6 | Организация технической эксплуатации электроустановок ……………………………..…... |  |  |  |
| 7 | Оперативно-технологическое управление электроустановками ….………………………… |  |  |  |
| Приложение А (обязательное) Категорирование технологических электроприемников объектов электросвязи по надежности электроснабжения……………….... |  |  |  |  |
| Приложение Б (обязательное) Планово-предупредительные работы, нормы и объем испытаний электроустановок……………………………………………………. |  |  |  |  |
| Приложение В (обязательное) Форма технического паспорта на электроустановку……. |  |  |  |  |
| Библиография………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ

ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

ПРЕДПРИЯТИЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

ПРАВІЛЫ ТЭХНІЧНАЙ ЭКСПЛУАТАЦЫІ ЭЛЕКТРАЎСТАНОВАК

ПРАДПРЫЕМСТВАЎ ЭЛЕКТРАСУВЯЗІ

Rules for the technical operation electrical installations of telecommunication enterprises

# Дата введения -  -

1 Область применения

Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее - ТКП) устанавливает требования к организации и осуществлению технической эксплуатации электроустановок, к электроснабжению объектов электросвязи с целью обеспечения надежности их функционирования.

Настоящий ТКП распространяется на организации электросвязи, осуществляющие эксплуатацию электроустановок до 0,4 кВ.

2 Нормативные ссылки

ТКП 181-2023 (33240) Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

## ТКП 290-2023 (33240) Средства защиты, используемые в электроустановках. Правила применения и испытания

## ТКП 339-2022 (33240) Электроустановки на напряжение до 750 кВ. Линии электропередачи воздушные и токопроводы, устройства распределительные и трансформаторные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные, электроустановки жилых и общественных зданий. Правила устройства и защитные меры электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемо-сдаточных испытаний

ТКП 387-2012 (02230) Расследование и учет нарушений в работе объектов энергетического хозяйства потребителей электрической и (или) тепловой энергии

## ТКП 427-2022 (33240) Электроустановки. Правила по обеспечению безопасности при эксплуатации

СН 2.02.03-2019 Пожарная автоматика зданий и сооружений

СН 2.02.05-2020 Пожарная безопасность зданий и сооружений

СН 4.04.03-2020 Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций

СН 4.04.07-2025 Станционные сооружения объектов электросвязи

СП 2.02.04-2025 Категорирование помещений, зданий и наружных 
установок по взрывопожарной и пожарной опасности

СТБ 34.101.52-2016 Информационные технологии. Методы и средства безопасности. Критически важные объекты информатизации. Классификация

СТБ 1904-2022 Услуги сотовой подвижной электросвязи. Требования к качеству и методы контроля

СТБ 1962-2025 Услуги передачи данных. Требования к качеству. Нормы и методы контроля

СТБ 2003-2012 Телефонная сеть электросвязи. Термины и определения

СТБ 2227-2018 Центры обработки данных. Общие технические требования

СТБ 2431-2015 Услуги телефонной связи. Требования к качеству. Нормы и методы контроля

СТБ 2574-2020 Электроэнергетика. Основные термины и определения

ГОСТ 12.1.009 -2017 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Термины и определения

ГОСТ 5237-83 Аппаратура электросвязи. Напряжения питания и методы измерений

ГОСТ 14228-80 Дизели и газовые двигатели автоматизированные. Классификация по объему автоматизации

ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) Напряжения стандартные

ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения

Проект, первая редакция

Примечание – При пользовании настоящим ТКП целесообразно проверить действие ТНПА по каталогу, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим техническим кодексом следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения, обозначения и сокращения

3.1 В настоящем ТКП применяют термины с соответствующими определениями, установленные в СТБ 2574, ТКП 181, ТКП 427:

3.1.1 административно-технический персонал: Категория работников, непосредственно осуществляющих функции управления деятельностью организации, предприятия, филиала, подразделения и выполняющих обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в энергоустановках (СТБ 2574)

3.1.2 ввод в эксплуатацию: Событие, фиксирующее готовность энергообъекта (энергоустановки) к использованию по назначению и документально оформленное в установленном порядке (СТБ 2574)

3.1.3 граница балансовой принадлежности электрических сетей: Линия имущественного раздела электрических сетей  (электроустановок)  между  энергоснабжающей  организацией  (владельцем  электрической  сети)  и  абонентом  либо абонентом и субабонентом, зафиксированная в текстовой части акта разграничения балансовой принадлежности электрических  сетей  (электроустановок)  и  эксплуатационной  ответственности  сторон  и  обозначенная  на  однолинейной  схеме электроснабжения   абонента   (субабонента),   являющейся неотъемлемой  частью  акта  разграничения  балансовой  принадлежности  электрических  сетей  (электроустановок)  и  эксплуатационной  ответственности  сторон  и  отражающей  элементы  электрических  сетей  (электроустановок)  энергоснабжающей организации (владельца  электрической сети) и абонента  либо  абонента  и  субабонента  с указанием  их  технических параметров и диспетчерских наименований (СТБ 2574)

3.1.4 граница эксплуатационной ответственности сторон: Линия раздела  электрических сетей (электроустановок) согласно ответственности за их состояние и обслуживание  между  энергоснабжающей  организацией  (владельцем электрической  сети)  и  абонентом  либо  абонентом  и  субабонентом, зафиксированная в текстовой части акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей (электроустановок)  и  эксплуатационной  ответственности  сторон  и обозначенная на однолинейной схеме электроснабжения абонента (субабонента), являющейся неотъемлемой частью акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей  (электроустановок)  и  эксплуатационной  ответственности сторон и отражающей элементы электрических сетей (электроустановок)  энергоснабжающей  организации  (владельца электрической сети) и абонента либо абонента и субабонента с  указанием  их  технических  параметров  и  диспетчерских наименований (СТБ 2574)

3.1.5 двухлучевая схема электроснабжения: Электроснабжение потребителей от двух независимых систем электроснабжения

3.1.6 заземление: Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством (СТБ 2574)

3.1.7 критически важный объект информатизации: Объект информатизации, который:

– обеспечивает функционирование экологически опасных и(или) социально значимых производств и(или) технологических процессов, нарушение штатного режима которых может привести к чрезвычайной ситуации техногенного характера;

– осуществляет функции информационной системы, нарушение (прекращение) функционирования которой может привести к значительным негативным последствиям для национальной безопасности в политической, экономической, социальной, информационной, экологической, иных сферах;

– обеспечивает предоставление значительного объема информационных  услуг, частичное  или полное прекращение оказания которых может привести к значительным негативным последствиям для национальной безопасности в политической, экономической, социальной, информационной, экологической, иных сферах (СТБ 34.101.52)

3.1.8 лицо, ответственное за электрохозяйство: Лицо из административно-технического персонала, на которое возложены обязанности по организации безопасного обслуживания электроустановок в соответствии с ТКП 181 (ТКП 427)

3.1.9 наряд-допуск для работы в электроустановках (наряд-допуск, наряд): Задание на производство работы, оформленное на специальном  бланке  установленной  формы  и  определяющее  содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение работы (ГОСТ 12.1.009)

3.1.10 нерайонированная (телефонная) сеть: Телефонная сеть, имеющая одну автоматическую телефонную станцию (СТБ 2003)

3.1.11 объект электросвязи: Комплекс средств и сооружений электросвязи, используемых при оказании услуг электросвязи [1].

3.1.12 оперативно-выездная бригада: Выездная бригада, состоящая из работающих с правами оперативного персонала, допущенных к выполнению отдельных видов работ в электроустановках и обеспеченных электрозащитными средствами и приспособлениями согласно действующим нормам (ТКП 427)

3.1.13 оперативное управление: Управление состоянием оборудования, при котором переключения в электроустановках могут выполняться только по распоряжению оперативного персонала определенного уровня и в заданной им последовательности.

3.1.14 оперативный персонал: Персонал, осуществляющий оперативное управление электроустановками организации, структурного подразделения, а также оперативное обслуживание электроустановок, оборудования контрольно-измерительных приборов и автоматизации, автоматизированной системой управления технологическим процессом, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими.

Примечание – Оперативное обслуживание электроустановок включает в себя осмотр, проведение работ в порядке текущей эксплуатации, проведение оперативных переключений (СТБ 2574)

3.1.15 осмотр (электрооборудования): Визуальное (зрительное) обследование электрооборудования, зданий и сооружений электроустановок (СТБ 2574)

3.1.16 отказ в работе оборудования: Событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния оборудования (СТБ 2574)

3.1.17 паспорт оборудования: Документ, содержащий сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя, значения основных параметров и характеристик (свойств) изделия, а также сведения сертификации и утилизации изделия (СТБ 2574)

3.1.18 персонал электротехнический: Административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный персонал организации, осуществляющий техническое обслуживание электроустановок, оперативные переключения, монтаж, наладку, испытания, измерения и диагностику в электроустановках, имеющий II группу по электробезопасности и выше (ТКП 427)

3.1.19 персонал электротехнологический: Персонал, у которого в управляемом им технологическом процессе основной составляющей является электрическая энергия, например, электросварка, электродуговые печи, электролиз и т.п., использующий в работе ручные электрические машины, переносной электроинструмент и светильники, и другие работники, для которых должностной инструкцией или инструкцией по охране труда установлено знание правил по обеспечению безопасности при эксплуатации электроустановок в объеме не ниже II группы по электробезопасности.

Примечание – Электротехнологический персонал в своих правах и обязанностях приравнивается к электротехническому персоналу (ТКП 427)

3.1.20 подстанция (электрическая): Электроустановка, предназначенная для преобразования и распределения электрической энергии (СТБ 2574)

3.1.21 приборы учета электроэнергии: Технические средства, прошедшие процедуру утверждения типа средств измерений или метрологической аттестации, обеспечивающие измерение и учет электроэнергии (СТБ 2574)

3.1.22 приемник электрической энергии (электроприемник): Аппарат, агрегат, механизм технологического оборудования, предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии.

3.1.23 районированная (телефонная) сеть: Телефонная сеть, состоящая из нескольких телефонных районов.

Примечание – Различают районированные телефонные сети:

– без узлообразования;

– с узлами входящих сообщений;

– с узлами входящих и исходящих сообщений (по СТБ 2003)

3.1.24 распоряжение: Задание на производство работы, определяющее ее содержание, место, время, требования безопасности (если они требуются) и лиц, которым поручено ее выполнение, с указанием группы по электробезопасности (СТБ 2574)

3.1.25 техническое обслуживание: Комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности  установки,  контрольно-измерительных приборов и автоматизации, средств автоматизированной системы управления  технологическим  процессом  при  использовании  их  по назначению,  хранении  или  транспортировке,  выполняемых  в плановом порядке (СТБ 2574)

3.1.26 эксплуатация: Стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество.

Примечание – Эксплуатация изделия включает в себя в общем случае использование по назначению, транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт (СТБ 2574)

3.1.27 электрооборудование: Любое оборудование организации электросвязи, предназначенное для производства, преобразования, передачи, распределения или потребления электрической энергии.

Примечание ‒ К электрооборудованию могут быть отнесены: трансформаторы, генераторы, аппараты, измерительные приборы, устройства защиты, кабельная продукция, электроприемники.

3.1.28 электроустановка: Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены, предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии  (СТБ 2574)

3.1.29 энергетическая служба: Совокупность персонала организации электросвязи и структурных подразделений, которые осуществляют эксплуатацию электрооборудования.

3.1.30 энергоснабжающая организация: Юридическое лицо Республики Беларусь независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, имеющее в собственности (хозяйственном ведении, оперативном управлении) совокупность взаимосвязанных энергоисточников и (или) электрических и (или) тепловых  сетей  и осуществляющее продажу потребителям произведенной или купленной электрической и (или) тепловой энергии (СТБ 2574).

3.2 В настоящем техническом кодексе применяют следующие обозначения и сокращения:

АВР	– автоматический ввод резерва;

АДЭС	– автоматизированная дизельная электростанция;

АКБ	– аккумуляторная батарея;

АМТС	‒ автоматическая междугородная телефонная станция;

АРТПС	– автоматизированная радиотелевизионная передающая станция;

АСУЭ	– автоматизированная система управления электрохозяйством;

АТС	– автоматическая телефонная станция;

БС	– базовая станция;

ДГА	‒ дизель-генераторный агрегат;

ИБП	– источник бесперебойного питания;

НПА	‒ нормативный правовой акт;

ОПТС	‒ опорно-транзитная станция;

ППР	– планово-предупредительные работы;

ПС	– подстанция (электрическая);

ПЭС	– передвижная электростанция;

РП	– распределительный пункт;

РТПС	– радиотелевизионная передающая станция;

РУ	– распределительное устройство;

СИ	– средство измерения;

СПЭ	– сотовая подвижная электросвязь;

ТНПА	‒ технический нормативный правовой акт;

ТП	‒ трансформаторная подстанция (электрическая);

УД	– узел доступа;

УЭПС	– устройство электропитания связи;

ЦОД	‒ центр обработки данных;

ЭПУ	‒ электропитающая установка;

ЭС 	– электрическая сеть;

ЭУ 	– электроустановка;

NGN/IMS	‒ мультисервисная сеть (IP Multimedia Subsystem).

4 Общие положения

4.1 Для целей настоящего технического кодекса к ЭУ объектов электросвязи относят:

– установки внешнего электроснабжения от ЭС: линии электропередачи 10 и 6 кВ, ТП 10-6/0,4 кВ, РУ на 6 или 10 кВ (далее – РУ-6(10) кВ), РП на 6 или 10 кВ (далее – РП-6(10) кВ);

– установки электроснабжения внутренних сетей объектов электросвязи: ЭС, РУ и электротехнические устройства разного назначения производственных зданий и территорий (вводно-распределительное устройство (ВРУ), РП, АВР, силовые щиты, силовые кабельные линии 400/230 В, электродвигатели, электронагреватели и др.);

– установки аварийного электроснабжения – собственные стационарные или ПЭС в составе с вспомогательным оборудованием;

– ЭУ, включающие в себя преобразовательные устройства, ИБП, АКБ, устройства для развязки с питающей сетью, устройства стабилизации и ЭС электроснабжения технологического оборудования постоянным и переменным током;

– осветительные ЭУ, включающие в себя осветительные сети, светоограждение антенных мачт (башен), РУ, светильники различного назначения;

– заземляющие установки, включающие в себя заземлители, соединительные шины, главные заземляющие шины;

– дополнительные устройства, входящие в состав установок внешних и внутренних ЭС.

4.2 Требования к электроснабжению объектов электросвязи по обеспечению надежности электропитания технологического оборудования в организации электросвязи следует устанавливать в зависимости от категории ответственности электроприемников: с учетом требований к объектам электросвязи по надежности функционирования при их отнесении к критически важным объектам информатизации по СТБ 34.101.52 и с учетом классификации электроприемников по категориям по надежности электроснабжения по [2].

4.3 Требования к организации технической эксплуатации ЭУ в границах эксплуатационной ответственности, функции, квалификационные требования и обязанности лиц, ответственных за эксплуатацию объектов энергоснабжения и осуществляющих эксплуатацию ЭУ в организации электросвязи должны устанавливаться согласно ТКП 181, ТКП 339, ТКП 427, настоящим техническим кодексом,  с учетом [2], [3] и технической документации изготовителя оборудования.

4.4 Работы по технической эксплуатации ЭУ: обслуживание действующих ЭУ, проведение на них оперативных переключений, выполнение ремонтных, монтажных, наладочных работ, испытаний, измерений и диагностику должен осуществлять электротехнический персонал организации электросвязи, имеющий соответствующую квалификацию, подготовку и группу по электробезопасности согласно ТКП 181, ТКП 427.

4.5 Общее руководство по управлению энергохозяйством, по организации эксплуатации ЭУ должно осуществлять лицо ответственное за электрохозяйство (далее ‒ ответственный за электрохозяйство), назначаемое распорядительным документом из числа административно-технического персонала организации электросвязи и имеющее соответствующую квалификацию, отвечающую требованиям ТНПА, предъявляемых к данной категории лиц. По решению руководителя организации электросвязи могут назначаться ответственные за электрохозяйство по каждому структурному подразделению, по каждому объекту электросвязи из числа специально подготовленного персонала структурных подразделений.

Ответственность вышеуказанных должностных лиц за управление электрохозяйством должна быть определена и включена в раздел обязанностей в их должностные инструкции с персональным ознакомлением.

4.6 Организация электросвязи определяет (организационно-распорядительными, локальным ТНПА организации) структуру энергетической службы, штат, функциональные обязанности и взаимоотношения между структурными подразделениями по вопросам технической эксплуатации ЭУ объектов электросвязи, их типовые положения, инструкции и нормативы численности.

4.7 В энергетической службе, в структурных подразделениях организации электросвязи должны осуществляться технический учет и паспортизация ЭУ, ведение учета работы ЭУ и статистика повреждений и другой производственной документации, необходимой для организации и документирования технической эксплуатации ЭУ объектов электросвязи. Перечень и формы производственной документации, порядок ее ведения и обеспечения сохранности, анализ информации и периодичность отчетности определяет энергетическая служба организации электросвязи.

Каждый случай нарушения в работе ЭУ подлежит расследованию и учету в соответствии с ТКП 387. По результатам расследования должны быть разработаны противоаварийные мероприятия по предупреждению подобных нарушений в работе ЭУ.

4.8 В ЭУ должны быть предусмотрены соответствующие меры защиты, обеспечивающие их безопасную эксплуатацию, с учетом [2]. Все заземляющие устройства и защитные проводники ЭУ должны соответствовать требованиям ТКП 339 и обеспечивать условия безопасности людей, эксплуатационные режимы работы и защиту ЭУ.

ЭУ должны быть укомплектованы испытанными, готовыми к использованию защитными средствами в соответствии с ТКП 290, а также средствами оказания первой помощи с учетом [4], электротехнический персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты с учетом [5], [6].

При производстве работ по технической эксплуатации ЭУ объектов электросвязи должно быть обеспечено выполнение правил по охране труда в соответствии с ТКП 427.

Выполнение всех видов работ в ЭУ без использования соответствующих средств защиты запрещается.

4.9 ЭУ, здания и сооружения, в которых они размещены, должны отвечать требованиям пожарной безопасности согласно СН 2.02.05, с учетом СП 2.02.04 и оснащены, при необходимости, средствами пожарной автоматики согласно СН 2.02.03, типами и количеством первичных средств пожаротушения с учетом [7], иметь молниезащиту и защиту от перенапряжений согласно СН 4.04.03, ТКП 339, ТКП 181.

4.10 Контроль за осуществлением технической эксплуатации ЭУ объектов электросвязи должен быть организован и проводиться на всех уровнях управления организации электросвязи.

5 Требования к электроснабжению объектов электросвязи

5.1 Меры по обеспечению надежности электропитания электроприемников объектов электросвязи необходимо выбирать в соответствии с ТКП 339, СН 4.04.07 в зависимости от категории ответственности электроприемников с учетом 4.2.

5.2 При централизованном электроснабжении от энергосистемы качество электроэнергии для питания телекоммуникационного и другого технологического оборудования (далее ‒ оборудование электросвязи, потребители электрической энергии, электроприемники) объектов электросвязи, параметры питающих напряжений должны соответствовать требованиям ГОСТ 5237, ГОСТ 32144 и устанавливаются договором электроснабжения по [3].

5.3 Категорию технологических электроприемников объектов электросвязи по надежности электроснабжения   следует устанавливать с учетом таблиц А.1‒А.3.

Электроприемники I категории должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. При нарушении электроснабжения от одного из источников питания перерыв электроснабжения таких электроприемников допускается   лишь на время автоматического восстановления питания с учетом требований СТБ 34.101.52.

Для электроприемников I категории особой группы, требующих бесперебойного электроснабжения и не допускающих перерыва в подаче электроэнергии в любых режимах работы ЭУ, должно быть обеспечено дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания. В качестве третьего независимого источника питания для особой группы электроприемников и в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников I категории могут применяться собственные стационарные источники электропитания (АДЭС), ИБП, АКБ.

Электроприемники II категории должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. При нарушении электроснабжения от одного из источников питания допускается перерыв электроснабжения таких электроприемников на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригадой, в том числе, с использованием ПЭС. Допускается питание электроприемников II категории по одной воздушной линии электропередачи (ВЛ), в том числе с кабельной вставкой, если обеспечивается возможность аварийного ремонта этой линии и восстановление электроснабжения объекта электросвязи в сроки, не превышающие нормативных значений для  восстановления связи установленные СТБ 1904, СТБ 1962, СТБ 2431, другими ТНПА. Кабельные вставки этой линии выполняют двумя кабелями. Допускается питание электроприемников II категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к одной общей ЭУ.

Электроснабжение электроприемников III категории может выполняться от одного источника питания, при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта и замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают нормативные значения для  восстановления связи, установленные СТБ 1904, СТБ 1962, СТБ 2431, другими ТНПА.

5.4 Решения по обеспечению надежности электроснабжения принимают в соответствии с требованиями ТКП 339.

ЭУ должны обеспечивать функционирование электроприемников электросвязи в режимах работы:

– нормальный – при наличии электроснабжения от ЭС энергосистемы и электропитанием оборудования электросвязи от выпрямительных устройств и содержанием АКБ в режиме подзаряда;

– переходной – с момента прекращения электроснабжения от ЭС энергосистемы до момента запуска собственной электростанции (ДГА) с электропитанием оборудования электросвязи от разряжающейся АКБ;

– аварийный – при электропитании оборудования электросвязи от разряжающейся АКБ;

– восстановительный – при работе от собственной электростанции (ДГА) или восстановления электроснабжения от ЭС энергосистемы с электропитанием оборудования электросвязи от выпрямительных устройств и зарядом АКБ с последующим автоматическим переходом в режим содержания.

5.5 Резервирование линий, непосредственно питающих отдельные электроприемники, независимо от их категории, не осуществляется. Резервирование линии выполняют только для электроприемников, которые в комплекте вводных устройств содержат аппараты для подключения двух вводов от независимых источников.

5.6 При невозможности, по местным условиям, получения электроэнергии от двух независимых источников ЭС энергосистемы электроснабжение объектов электросвязи должно быть выполнено от одного источника по двум линиям электропередачи, подключенным к разным подстанциям или разным секциям шин одной подстанции. Взаимно резервирующие кабели прокладывают на расстоянии не менее 1 м друг от друга. При этом, для резервирования электроснабжения электроприемников I категории следует применять один автоматизированный по третьей степени ДГА собственной электростанции, а при наличии электроприемников особой группы I категории ‒ два агрегата АДЭС.

Электроприемники II категории, как правило, к АДЭС не подключаются.

5.7 Распределение электроэнергии в зависимости от мощности и конфигурации ЭС и требований технологического оборудования объектов электросвязи необходимо производить:

– трехфазным переменным током напряжением 6 – 10 кВ, 400/230 В с глухозаземленной нейтралью или однофазным переменным током напряжением 230 В – в соответствии с ГОСТ 29322;

– постоянным током напряжением 24, 48, 60 В – в соответствии с ГОСТ 5237.

В качестве основных источников электроснабжения электроприемников объектов электросвязи напряжением переменного тока необходимо использовать ЭС переменного тока местных энергосистем – районные или городские подстанции 220-110-35/10-6 кВ и РП-6(10) кВ.

Для электроснабжения электроприемников объектов электросвязи постоянным током следует применять одну из следующих систем электроснабжения:

– буферную систему электроснабжения с АКБ, подключенной во всех режимах к цепи электроснабжения нагрузки;

– систему электроснабжения с отделенной от нагрузки АКБ с преобразователями постоянного напряжения для стабилизации напряжения на выходе ЭУ или без преобразователей.

5.8 На каждое напряжение постоянного тока должна предусматриваться отдельная ЭУ.

При небольших нагрузках должны применяться преобразователи постоянного напряжения для получения необходимых номиналов напряжений от основной ЭУ.

В случаях, где нагрузки по отдельным напряжениям не могут быть обеспечены выпрямителями, оборудованием коммутаций, или оборудование электросвязи предъявляет дополнительные требования к ЭУ и др., могут применяться две и большего числа ЭУ одного напряжения.

При отсутствии аккумуляторных помещений следует применять ЭУ двухлучевой безаккумуляторной системы.

5.9 Для обеспечения гарантированного электроснабжения переменным током электроприемников в зависимости от допустимого времени перерыва в подаче электроэнергии на объектах электросвязи применяют:

– АДЭС с агрегатами, автоматизированными по третьей степени, время принятия нагрузки – до 30 с;

– автопускаемые инверторы, время принятия нагрузки – до 1 с;

– электромагнитные коммутационные устройства АВР, время срабатывания – от 0,6 с до 4 с в зависимости от количества ступеней АВР;

– тиристорные устройства для АВР со временем срабатывания, не превышающем допустимого перерыва электроснабжения устанавливаемого оборудования.

При электроснабжении объектов электросвязи с размещенными на них технологическими электроприемниками I и II категории, питающихся по двум линиям от ЭС энергосистемы, коммутационные устройства АВР должны устанавливаться на низкой стороне.

5.10 Для обеспечения бесперебойного электроснабжения электроприемников на объектах электросвязи применяют:

– постоянным током – АКБ;

– переменным током – ИБП и инверторы, как с дополнительной АКБ, так и без нее (в зависимости от категории потребителя или вида предоставляемых услуг).

5.11 Напряжения, подаваемые на оборудование от ЭУ всех систем, должны соответствовать

ГОСТ 5237.

Электроснабжение оборудования, критичного к динамическим изменениям напряжения, должно быть выполнено от отдельной ЭУ, либо от общих ЭУ, обеспечивающих выполнение требований ГОСТ 5237 по ограничению изменений напряжения на клеммах оборудования в нестационарных режимах. При невозможности организации отдельной ЭУ на существующих объектах электросвязи необходимо использовать общие ЭУ с ЭС, не отвечающей указанным требованиям, с устройством отдельной проводки для оборудования, критичного к динамическим изменениям напряжения.

5.12 На объектах электросвязи могут применяться централизованные или децентрализованные системы электроснабжения.

При централизованной системе электроснабжения оборудование ЭУ является общим для всех электроприемников и размещается в специальных отдельных помещениях. При децентрализованной системе электроснабжения объектов электросвязи оборудование отдельных ЭУ может применяться только для отдельного технологического оборудования либо для электроприемников одного или нескольких рядов и может размещаться в помещении с электроприемниками.

5.13 Основными схемами построения ЭС на объектах электросвязи могу быть:

– радиальная схема, предусматривающая питание каждой функциональной нагрузки отдельным токопроводом с выхода ЭУ (с заземленным и незаземленным полюсами);

– полурадиальная схема, предусматривающая питание для всех нагрузок или группы нагрузок по одному общему заземленному токопроводу с выхода ЭУ и по отдельным незаземленным токопроводам к каждой функциональной нагрузке;

– магистрально-радиальная схема, предусматривающая прокладку с выхода ЭУ общих для всех нагрузок заземленного и незаземленного токопроводов (магистральная часть ЭС). Подача электроснабжения к отдельным нагрузкам (группам нагрузок) осуществляется отдельными незаземленными (через устройства защиты) и заземленными (от общего магистрального токопровода) радиальными токопроводами;

– магистрально-полурадиальная схема, где в отличие от магистрально-радиальной схемы подача заземленного полюса к электроприемникам осуществляется от магистрального токопровода общим рядовым токопроводом;

– магистрально-рядовая схема, где в отличие от магистрально-полурадиальной схемы, подключение нагрузок осуществляется к общим рядовым токопроводам (заземленным и незаземленным).

5.14 При организации электропитания особо важного оборудования электросвязи надежность электроснабжения в значительной мере зависит от схемы построения электроснабжения нагрузок. В этом случае следует применять двухлучевую схему электроснабжения, позволяющую обеспечивать работу потребителей при пропадании одного из лучей электроснабжения.

6. Организация технической эксплуатации электроустановок

6.1 Эксплуатация ЭУ должна осуществляться на объектах электросвязи с соблюдением требований ТКП 181, ТКП 339, ТКП 427, настоящего технического кодекса, с учетом [2], [3], других ТНПА и НПА,  регламентирующих данный вид деятельности и устанавливающих требования к обеспечению надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок и обеспечению качества электрической энергии, а также с учетом требований проектной документации и документации организаций-изготовителей (далее ‒ изготовителя, изготовителей) оборудования, входящего в состав ЭУ.

6.2 Основными задачами технической эксплуатации ЭУ объектов электросвязи являются:

– приемка и допуск в эксплуатацию ЭУ;

– содержание ЭУ в исправном состоянии, соответствие технических характеристик и параметров технологического режима работы ЭУ;

– проведение технического обслуживания и ремонта ЭУ в целях поддержания исправного состояния и безопасной эксплуатации электроустановок;

– оперативно-технологическое управление ЭУ, контроль за техническим состоянием и эксплуатацией ЭУ, в том числе работающих автономно от электроэнергетических систем;

– контроль за соблюдением режимов работы ЭУ и потреблением электрической энергии, заданных энергоснабжающей организацией;

– учет, расследование и анализ причин аварий в ЭУ, произошедших на объектах электросвязи, а также принятие мер по устранению причин их возникновения;

– подготовка и подтверждение профессиональной готовности производственного персонала к выполнению трудовых функций, связанных с эксплуатацией ЭУ;

‒ наличие, использование и поддержание в актуальном состоянии технологической документации, технический учет и паспортизация ЭУ.

Основными особенностями технической эксплуатации ЭУ объектов электросвязи являются:

– наличие в организации электросвязи энергетической службы, обеспечивающей эксплуатацию ЭУ в соответствии с требованиями ТКП 181, ТКП 339, ТКП 427, настоящего технического кодекса, с учетом [2] и [3];

– наличие требований к специальной профессиональной подготовке административно-технического персонала, ответственного за электрохозяйство организации электросвязи, оперативно-технического, электротехнического персонала энергетической службы, электротехнического и электротехнологического персонала структурных подразделений организации электросвязи, выполняющего обязанности по техническому и оперативному обслуживанию, проведению ремонтных, монтажных и наладочных работ в ЭУ в соответствии с требованиями ТКП 181, ТКП 427;

– наличие требований по организации безопасного проведения всех видов работ в ЭУ.

6.3 Перед опробованием, приемкой и допуском в эксплуатацию ЭУ, используемых на объектах электросвязи, должны быть подготовлены условия для надежной и безопасной их эксплуатации:

– укомплектован, обучен (с проверкой знаний) электротехнический и электротехнологический персонал;

– разработана и утверждена эксплуатационная документация;

– подготовлены и испытаны защитные средства, инструмент, запасные части и материалы;

– введены в действие средства связи, сигнализации и пожаротушения, аварийного освещения и вентиляции.

6.3.1 Приемка ЭУ и допуск их в эксплуатацию должны производиться в соответствии с ТКП 181, ТКП 339 и Правил электроснабжения [3].

6.3.2 Подключение ЭУ к электрической сети должно осуществляться по наряду энергоснабжающей организации после заключения договора на снабжение электрической энергией и ее потребление в соответствии с [3] и при наличии акта осмотра ЭУ с заключением о возможности ввода в эксплуатацию ЭУ.

6.3.3 Между организацией электросвязи и энергоснабжающей организацией должны быть установлены и оформлены согласно Правил электроснабжения [3] границы балансовой принадлежности электрических сетей и границы эксплуатационной ответственности организаций.

6.4 При использовании на объекте электросвязи в качестве установок аварийного электроснабжения собственных стационарных технологических электростанций (далее ‒ ДГА), к эксплуатации допускаются ДГА, на которых полностью смонтированы, проверены и испытаны в необходимом объеме оборудование, устройства защиты и автоматики, контрольно-измерительные приборы и сигнализация, провода и кабели, средства защиты и выполнены в полном объеме технические условия энергоснабжающей организации на присоединение ДГА к сети.

Допуск к эксплуатации ДГА осуществляется органами госэнергогазнадзора.

Режим работы нейтрали ДГА и защитные меры электробезопасности должны соответствовать режиму работы нейтрали и защитным мерам, принятым в сети на объекте электросвязи.

6.4.1 До ввода в эксплуатацию ДГА, работа которого возможна параллельно с сетью энергоснабжающей организации, должна быть разработана и согласована с энергоснабжающей организацией инструкция (программа) подключения ДГА к электрической сети для параллельной работы с энергосистемой (под единым оперативно-диспетчерским управлением энергоснабжающей организации), определяющая режим работы ДГА.

6.4.2 Подключение аварийного или резервного ДГА к сетям (электроприемникам) объекта электросвязи вручную разрешается только при наличии блокировок между коммутационными аппаратами, исключающих возможность одновременной подачи напряжения в сеть объекта электросвязи и в сеть энергоснабжающей организации.

6.4.3 Включение аварийных или резервных ДГА в случае исчезновения напряжения со стороны энергосистемы должно осуществляться с помощью устройств автоматики, обеспечивающих предварительное отключение коммутационных аппаратов ЭУ объекта электросвязи от сети энергоснабжающей организации и последующую подачу напряжения электроприемникам от ДГА.

«Ручное» включение, если это технически предусмотрено, выполняется при отказе автоматики.

6.4.4 Для обеспечения устойчивого автоматического включения ДГА в работу при необходимости, ДГА должен содержаться в режиме «горячей» готовности (в подогреваемом режиме двигателя внутреннего сгорания), если это было предусмотрено изготовителем.

Включение и отключение ДГА должно осуществляться с уведомлением оперативного персонала энергоснабжающей организации.

6.5 ЭУ, включающие в себя преобразовательные устройства (выпрямительные установки, ИБП, АКБ, и др.), перед включением на станционную нагрузку должны быть настроены и проверены на оммическую переменную нагрузку, которую следует выбирать в соответствии с параметрами на питающее напряжение технологического оборудования электросвязи.

До ввода в эксплуатацию преобразовательные устройства должны пройти подзарядку согласно технической документации изготовителя. Установочные данные настройки преобразовательного устройства должны быть оформлены протоколом.

6.6 Эксплуатация АКБ в составе ЭУ должна производиться в режиме постоянного подзаряда, а в  ИБП ‒ постоянно находиться под управлением микропроцессора в автоматическом режиме «штатная зарядка», обеспечивающие сохранность полного заряда АКБ и их готовность принять на себя питание нагрузки в аварийном режиме работы ЭУ.  АКБ должны обеспечивать необходимый уровень напряжения на шинах постоянного тока в нормальном и аварийном режимах в соответствии с требованиями эксплуатационных документов на конкретный тип аккумуляторов.

Выбор режимов заряда батареи следует определять с учетом следующих критериев:

‒ качество внешнего электроснабжения объекта электросвязи;

‒ необходимой величиной требуемого аккумуляторного резерва;

‒ функциональными возможностями примененного выпрямительного оборудования.

6.6.1 При надлежащем качестве внешнего электроснабжения видом заряда батареи должен быть заряд при стабилизации подзарядного напряжения, как наиболее щадящий для продления ее срока службы.

Если же во внешнем электроснабжении объекта электросвязи по данным наблюдений средняя частота перерывов превышает один раз в неделю или качество электроснабжения приводит к частым и длительным по продолжительности (более часа) отключениям выпрямительных устройств с переходом нагрузки на питание от АКБ, для батареи необходимо выбирать один из режимов ускоренного заряда. В этих случаях не следует использовать герметизированные аккумуляторы, т. к. при частых зарядах повышенным напряжением у них резко снижается срок службы из-за безвозвратной потери воды (герметизированные аккумуляторы допускают, как правило, за время срока службы не более 250 циклов полного разряда-заряда).

6.6.2 При эксплуатационных разрядах запрещается снятие с батареи количества электричества, превышающего значение емкости батареи для установившегося режима разряда. Запрещается также разряд после достижения конечного разрядного напряжения батареи. Для этого в ЭПУ необслуживаемых объектов электросвязи с током нагрузки до 200 А должны применяться устройства, автоматически отключающие аккумуляторную батарею от нагрузки при ее разряде до конечного напряжения и автоматически подключающие батарею на заряд при восстановлении работы выпрямительных устройств. В ЭПУ обслуживаемых объектов электросвязи, а также при токах разряда батареи, превышающих 200 А, следует применять устройства, автоматически отключающие батарею в конце разряда. Подключение разряженной батареи на заряд в этих ЭПУ допускается производить вручную.

6.7 Техническое обслуживание, планирование, подготовка, производство ремонта и приемка из ремонта ЭУ должны осуществляться в соответствии с требованиями к обеспечению надежности электропитания электроприемников объектов электросвязи.

Объем технического обслуживания и ППР на ЭУ должен определяться необходимостью поддержания исправности и обеспечения безопасной работы ЭУ, периодического их восстановления и приведения в соответствие с условиями работы и устанавливается в соответствии с технической документацией изготовителя оборудования, технологическими картами, ТНПА.

6.7.1 Текущее техническое обслуживание осуществляется систематически, является обязательным и специально не планируется.

На все виды ППР основного оборудования ЭУ должны быть составлены и утверждены уполномоченным должностным лицом годовые планы (графики) ППР. Графики ППР составляются по каждому из объектов энергоснабжения структурных подразделений электросвязи.

Энергетическая служба обобщает сведения по проведению ППР на ЭУ объектов электросвязи и согласовывает сроки их проведения.

Форма графика ППР и порядок его составления определяются организацией электросвязи, эксплуатирующей ЭУ.

6.7.2 ППР на ЭУ, непосредственно связанных с технологическим оборудованием объектов электросвязи, должны выполняться одновременно с ППР на технологическом оборудование.

6.7.3 Для электроприемников I категории особой группы и электроприемников I категории по надежности электроснабжения объектов электросвязи количество ЭУ и схема питания электроприемников должна предусматривать возможность вывода стойки ЭПУ в ППР без обесточивания технологического оборудования.

6.8 Для выполнения работ по техническому обслуживанию ЭУ организация электросвязи должна определить границы эксплуатационной ответственности между структурными подразделениями по технической эксплуатации ЭУ.

6.9 Эксплуатацию ЭУ, их техническое обслуживание осуществляет профессионально подготовленный персонал, прошедший обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда, проверку знаний ТНПА, НПА, регламентирующих данный вид деятельности, выполнение которых входит в его обязанности.

6.9.1 Работы по текущему техническому обслуживанию ЭУ выполняются в объеме, предусмотренном технической документацией на ЭУ, инструкциями по эксплуатации.

6.9.2 Работы на ЭУ согласно графику ППР выполняются работниками энергетической службы, электротехническим персоналом, а также электротехнологическим персоналом структурных подразделений организации электросвязи, подготовленным по программам для электротехнического персонала, на закрепленном за работниками оборудовании, в объемах и в порядке, установленных технологическими картами, инструкциями по эксплуатации оборудования, разработанных в соответствии с ТКП 181, ТКП 339, других ТНПА, с учетом [2], регламентирующих данный вид деятельности, а также с учетом технической документации изготовителя ЭУ.

На необслуживаемых объектах электросвязи, работающих в автоматизированном режиме, текущее техническое обслуживание на ЭУ выполняется при каждом посещении объекта обслуживающим персоналом специализированных бригад. Работы по ППР выполняются согласно графику ППР.

6.9.3 Работники, принимаемые для выполнения работ в ЭУ, должны иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы.

6.9.4 Работники, относящиеся к электротехническому и электротехнологическому персоналу, а также специалисты по охране труда, контролирующие ЭУ, и работники, относящиеся к неэлектротехническому персоналу и выполняющие работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, должны иметь группу по электробезопасности, определенную в соответствии с ТКП 427.

Руководители структурных подразделений, в подчинении которых находится электротехнологический персонал, должны иметь группу по электробезопасности не ниже, чем у подчиненного персонала.

Присвоение и подтверждение группы по электробезопасности должны осуществляться в соответствии с ТКП 427. Для структурных подразделений, эксплуатирующих ЭУ напряжением до 1000 В, для присвоения (подтверждения) IV группы один из членов комиссии при проверке знаний должен иметь IV группу по электробезопасности. Порядок допуска различных категорий работников к выполнению всех видов работ в ЭУ, должен соответствовать требованиям ТКП 181, ТКП 427, ТКП 339

6.10 Перечень работ, выполняемых при ППР, испытаниях и измерениях на типовых ЭУ в организациях электросвязи, на резервных источниках электроснабжения (АДЭС, ИБП, АКБ) и их периодичность следует устанавливать согласно приложению Б настоящего технического кодекса, ТКП 181, ТКП 339, с учетом [2], а также с учетом технической документации изготовителя ЭУ.

ППР на резервных источниках электроснабжения (АДЭС) и ИБП, находящихся на гарантийном обслуживании, должны выполняться поставщиком оборудования по договору поставки оборудования. Послегарантийное обслуживание может выполняться сторонней специализированной организацией при условии заключенного со специализированной организацией договора на техническое обслуживание ЭУ.

Текущие осмотры герметизированных АКБ проводятся в порядке, зависящем от срока их эксплуатации. В начале эксплуатации следует убедиться в том, что напряжение непрерывного подзаряда батареи находится в пределах, рекомендованных изготовителем, с учетом установившейся температуры места размещения батареи.

6.11 Послеаварийный ремонт ЭУ проводится для восстановления работоспособности электрооборудования ЭУ, которые были подвержены аварии.

Объем выполненных работ по устранению причин аварии и перечень вышедших из строя узлов и деталей отмечаются в акте, который прилагается к технической документации ЭУ, вышедших из строя.

При выполнении ремонтных работ на преобразовательных устройствах должно быть отключено от ЭУ оборудование электросвязи, питаемое преобразовательным устройством. Все виды ремонтных работ на преобразовательных устройствах необходимо производить при полном снятии напряжения с ЭУ с оформлением наряда на производство работ. Работы по наладке и испытанию преобразовательного устройства (фазировка, проверка равномерности нагрузок по фазам токоизмерительными клещами и др.) организуются и проводятся как работы без снятия напряжения с установки.

Перечень работ, производимых без снятия напряжения с ЭУ, определяется ответственным за электрохозяйство организации электросвязи.

6.12 АКБ должны своевременно заменяться в сроки, установленные технической документацией изготовителя.

Современные типы стационарных свинцово-кислотных АКБ, как правило, неремонтопригодны. Вышедшие из строя элементы или моноблоки батареи подлежат замене. Основными причинами замены могут являться:

‒ нарушения целостности баков (наличие трещин и сколов, приводящих к утечке электролита из АКБ);

‒ снижение емкости элементов (моноблоков) ниже 0,8 Сн до истечения срока службы, где Сн ‒ ток, численно равный номинальной емкости;

‒ наличие следов утечки электролита через стык бака АКБ с крышкой, а также через места крепления выводов и предохранительных клапанов у герметизированных АКБ;

‒ значительное вздутие стенок баков у герметизированных АКБ;

‒ длительно сохраняющееся повышенное напряжение на элементе или моноблоке, превышающее величину 2,45 В в расчете на один элемент, при установившемся режиме постоянного подзаряда батареи герметизированных АКБ без тенденции к уменьшению.

6.12.1 Элементы и моноблоки для замены вышедших из строя должны быть того же типа и емкости. Вышедшие из строя герметизированные аккумуляторы следует заменять аналогичными из той же партии выпуска с аналогичными условиями хранения и эксплуатации.

6.12.2 Предназначенные для монтажа взамен вышедших из строя элементы и моноблоки должны быть предварительно приведены в готовность путем автономного (не в составе действующей батареи) предварительного дозаряда. Герметизированные элементы и моноблоки необходимо после дозаряда выдержать на подзаряде в течение 6 суток. Снятые с подзаряда герметизированные аккумуляторы должны быть установлены в батарею взамен вышедших из строя в течение времени, не превышающего 48 часов.

6.13 Первый и последующие текущие и капитальные ремонты ЭУ должны проводиться в сроки, установленные технической документацией изготовителя.

Ремонт ЭУ может осуществляется также по мере необходимости с учетом результатов профилактических осмотров и испытаний, с учетом приложения Б.

Порядок выведения и подготовки ЭУ в капитальный ремонт определяется согласно ТКП 181.

Периодичность капитальных и текущих ремонтов электродвигателей определяет технический руководитель организации электросвязи. Как правило, ремонты электродвигателей должны выполняться одновременно с ремонтом технологических агрегатов.

Вводимые после ремонта ЭУ испытываются в соответствии с нормами и объемом испытаний электрооборудования согласно приложению Б.

На время текущего ремонта одиночных батарей емкостью до 200 Ач должно быть выполнено временное подключение к ЭПУ другой резервной батареи аналогичной или меньшей емкости, устанавливаемой вблизи ЭПУ в изолированном месте, исключающем несанкционированный доступ посторонних лиц.

6.14 Результаты проведения текущих ремонтов и профилактических испытаний (настроечных работ) подлежат техническому учету в соответствующих формах производственной документации на ЭУ с указанием настроечных данных и перечня заменяемых (отремонтированных) узлов и деталей.

6.15 СИ, применяемые при технической эксплуатации ЭУ, средства учета электрической энергии и(или) мощности, осуществляющие учет выработанной, отпущенной и потребленной электроэнергии, должны иметь соответствующие характеристики, позволяющие измерять электрические параметры ЭУ и ЭС, и соответствовать требованиям законодательства в области метрологического обеспечения: быть допущенными к применению, прошедшие метрологическую оценку в соответствии с [8], [9], [10], имеющие действующее свидетельство о поверке в соответствии с [9] или калибровке в соответствии с [10].

СИ, не имеющие сертификата типа, либо не прошедшие метрологическую оценку, использовать не допускается.

Техническое обслуживание СИ осуществляется уполномоченными лицами в соответствии с паспортом на изделие, руководством по эксплуатации, другими документами, устанавливающими требования к эксплуатации СИ. Периодичность обслуживания СИ определяется требованиями нормативных и эксплуатационных документов на СИ и не должна превышать межповерочный, межкалибровочный интервал.

Перевозка СИ осуществляется в специальных упаковочных ящиках, гарантирующих их сохранность.

6.15.1 На время ремонта и(или) поверки средств учета электрической энергии и(или) мощности на работающих потребителях электрической энергии должны быть установлены резервные средства учета электрической энергии. В соответствии с ТКП 181 и по согласованию с энергоснабжающей организацией допускается работа электроприемников без расчетных средств учета электрической энергии до их замены, но не более 1 месяца.

6.15.2 Для защиты от несанкционированного доступа к СИ, средствам учета электрической энергии и(или) мощности, коммутационным аппаратам и разъемным соединениям электрических цепей в цепях учета должно быть выполнено энергоснабжающей организацией маркирование специальными знаками визуального контроля в соответствии с установленными требованиями.

6.15.3 Установка и эксплуатация средств учета электрической энергии должны осуществляться в соответствии с требованиями ТКП 339, с учетом [2], [3] и технической документаций изготовителя средств учета.

6.16 Технический учет и паспортизация ЭУ, документирование и учет работ, выполняемых в ЭУ, схемы основных электрических соединений ЭУ и сведения об изменениях в них и ведение другой производственной документации по технической эксплуатации ЭУ на объектах электросвязи определяются энергетической службой организации электросвязи в соответствии с ТКП 181 и являются обязательной составляющей технической эксплуатации ЭУ.

6.16.1 На все ЭУ должна быть заведена эксплуатационная документация согласно ТКП 181.

Для организации и осуществления эксплуатации ЭУ должны быть разработаны и утверждены производственные инструкции по эксплуатации ЭУ, по организации и осуществлению оперативно-технологического управления, в том числе по вопросам производства переключений в ЭУ, по ведению оперативных переговоров, по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима в ЭУ.

6.16.2 Перечни производственной документации по технической эксплуатации ЭУ, обязательной к нахождению у ответственного за электрохозяйство, в энергетической службе, в структурном подразделении, на рабочем месте на объекте электросвязи с обслуживающим персоналом и на объекте электросвязи, эксплуатирующемся в автоматизированном режиме, устанавливаются энергетической службой и ответственным за электрохозяйство и утверждаются руководителем организации электросвязи или иным должностным лицом согласно полномочий.

В соответствии с утвержденным перечнем документов на рабочих местах должно быть обеспечено их наличие в бумажном и (или) электронном виде и организован доступ персонала к их использованию. Схемы основных электрических соединений ЭУ вывешиваются в помещении ЭУ.

В зависимости от условий (организационной структуры и формы оперативного обслуживания, состава оперативного, электротехнического персонала и ЭУ, находящихся в его технологическом управлении или ведении) состав производственной документации может быть дополнен по решению руководителя организации, иного уполномоченного им лица или ответственного за электрохозяйство.

6.16.3 Соответствие электрических (технологических) схем (чертежей) фактическим эксплуатационным должно проверяться ответственным за электрохозяйство не реже одного раза в 3 года с отметкой на них о дате проверки, удостоверенной его подписью. При несоответствии электрических (технологических) схем (чертежей) фактическим эксплуатационным ответственным за электрохозяйство должен быть обеспечен пересмотр (актуализация) указанных схем (чертежей).

Технический паспорт на ЭУ оформляется по форме согласно приложению В.

6.16.4 В зависимости от условий эксплуатации ЭУ ведение производственной документации, оперативных схем может осуществляться в электронном виде, на бумажном носителе или с помощью схем-макетов.

7 Оперативно-технологическое управление электроустановками

7.1 Оперативно-технологическое управление ЭУ в организациях электросвязи организовывается по иерархической структуре и предусматривает распределение функций оперативного и технологического контроля и управления, а также подчиненность по уровням в соответствии с производственным делением. При этом диспетчерские службы соответствующих энергоснабжающих организаций являются вышестоящим уровнем оперативного управления для организации электросвязи, являющейся потребителем электрической энергии.

Распоряжение оперативного персонала вышестоящего уровня по вопросам оперативно-технологического управления ЭУ, которые входят в его компетенцию, является обязательным к выполнению подчиненным ему оперативным, электротехническим персоналом нижестоящего уровня управления.

Оперативную подчиненность электрооборудования и устройств релейной защиты, автоматики, телемеханики и противоаварийной автоматики, а также ЭУ аварийного электроснабжения на объектах электросвязи собственных стационарных технологических электростанций (ДГА), которые влияют на режим работы энергоснабжающей организации, устанавливает энергоснабжающая организация.

7.2 Оперативно-технологическое управление ЭУ: разработка, согласование с энергоснабжающей организацией и ведение требуемого режима работы собственных ДГА, которые обеспечивают бесперебойность электроснабжения электроприемников объектов электросвязи, производство переключений пусков и остановов, планирование и подготовка схем и оборудования к производству ремонтных работ в ЭУ, выполнение требований по качеству электрической энергии, обеспечение экономичности работы электрооборудования и рационального использования энергоресурсов при соблюдении режимов потребления, локализация аварий и восстановление режима работы  должно осуществляться в организации электросвязи согласно 6.1.

7.3 Для эффективного управления эксплуатацией ЭУ должны быть определены границы эксплуатационной ответственности:

– между электротехническим персоналом, осуществляющим эксплуатацию ЭУ объекта электросвязи и энергоснабжающей организацией (определяется договором согласно [3]);

– между электротехническим персоналом, осуществляющим эксплуатацию ЭУ объекта электросвязи и электротехнологическим персоналом, обслуживающим технологическое оборудование электросвязи (определяется локальным нормативным правовым актом организации электросвязи).

Взаимоотношения персонала различных уровней оперативно-технологического управления ЭУ должны быть регламентированы соответствующими положениями, договорами и инструкциями, согласованными и утвержденными в установленном порядке.

7.4 Все переключения в ЭУ, непосредственно питающих технологическое оборудование электросвязи, должны производиться порядком, устанавливаемым в организации электросвязи в соответствии с ТКП 181.

7.4.1 Переключения в электрических схемах распределительных устройств, щитов и сборных шин выполняются по распоряжению или с разрешения оперативного персонала вышестоящего уровня, в оперативном управлении и/или ведении которого находится данное оборудование. Оперативные переключения должен выполнять работник из числа оперативного, электротехнического персонала, непосредственно обслуживающий ЭУ.

В распоряжении о переключениях в ЭУ должна указываться их последовательность.

Распоряжение считается выполненным только после получения об этом сообщения от работника, которому оно было отдано.

7.4.2 Сложные переключения, а также все переключения (кроме одиночных) на ЭУ, не оборудованных блокировочными устройствами или имеющих неисправные блокировочные устройства, должны выполняться по программам, бланкам переключений.

К сложным относятся переключения, требующие строгой последовательности операций с коммутационными аппаратами, заземляющими разъединителями и устройствами релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики.

Сложные переключения в ЭУ должны выполнять не менее двух работников, из которых один является контролирующим правильность выполнения и последовательность операций.

Перечень сложных переключений в ЭУ утверждается ответственным за электрохозяйство и должен храниться на диспетчерских пунктах, щитах управления. Перечень сложных переключений в ЭУ должен пересматриваться при изменении схемы, состава оборудования, устройства защиты и автоматики.

7.4.3 В случаях, не терпящих отлагательства (несчастный случай, стихийное бедствие, а также при ликвидации аварий), допускается в соответствии с местными инструкциями выполнение переключений в ЭУ без распоряжения или без ведома вышестоящего оперативного персонала с последующим уведомлением и записью в оперативном журнале.

7.4.4 Список работников, имеющих право выполнять оперативные переключения в ЭУ, утверждается ответственным за электрохозяйство и передается энергоснабжающей организации и субабонентам.

7.4.5 Для повторяющихся сложных переключений в ЭУ на объектах электросвязи должны быть использованы типовые программы, бланки переключений, типовые инструкции по переключениям в ЭУ, действующие в энергоснабжающей организации.

При ликвидации технологических нарушений или для их предотвращения допускается производить переключения в ЭУ без бланков переключений с последующей записью в оперативном журнале.

При ликвидации аварий переключения в ЭУ производятся без бланков переключений с последующей записью в оперативном журнале.

В ЭУ напряжением до 1000 В переключения могут производиться без составления бланков переключений, но с записью в оперативном журнале. Необходимость переключений по бланкам переключений определяет лицо, выдающее распоряжение.

7.4.6 ЭУ, отключенные по устной заявке электротехнологического персонала для производства каких-либо работ на электроприемниках, включаются только по требованию работника, давшего заявку на отключение, или заменяющего его. Перед пуском временно отключенных ЭУ по заявке электротехнологического персонала оперативный, электротехнический персонал обязан осмотреть оборудование, убедиться в его готовности к включению под напряжение и предупредить работающий на нем персонал о предстоящем включении.

7.4.7 Выведение оборудования ЭУ из работы и резерва для ремонта и испытаний осуществляется по письменной заявке согласно ТКП 181, утвержденной ответственным за электрохозяйство.

Порядок оформления заявок на отключение и включение электрооборудования на объектах электросвязи, не находящегося в оперативном управлении и/или ведении энергоснабжающей организации, устанавливается организацией электросвязи.

Порядок оформления заявок на вывод из работы электрооборудования на объектах электросвязи, которое находится в оперативном управлении и/или ведении энергоснабжающей организации, должен согласовываться с энергоснабжающей организацией.

7.4.8 Оперативному, электротехническому персоналу, непосредственно выполняющему переключения в ЭУ, самовольно выводить из работы блокировки не разрешается.

Деблокирование разрешается только после проверки на месте отключенного положения выключателя и выяснения причины отказа блокировки по разрешению и под руководством работников, уполномоченных на это письменным распоряжением ответственного за электрохозяйство.

В случае необходимости деблокирования составляется бланк переключений с внесением в него операций по деблокированию.

7.4.9 Допустимые значения отключаемых и включаемых разъединителями токов, а также порядок и условия выполнения операций по переключению для различных ЭУ должны быть определены местными инструкциями.

7.5 Для обеспечения надежности электропитания электроприемников в ЭУ объектов электросвязи должны быть предусмотрены устройство автоматического резервирования системы энергоснабжения от ЭС энергосистемы собственными электростанциями (ДГА), автоматизированными по третьей степени в соответствии с ГОСТ 14228, а также устройства АВР по стороне 0,4 кВ.

7.6 Для решения вопросов диспетчерского, оперативного, технологического и организационного управления энергохозяйством, контроля за техническим состоянием и эксплуатацией ЭУ, в том числе работающих автономно от электроэнергетических систем, за соблюдением режимов работы ЭУ и потреблением электрической энергии, заданных энергоснабжающей организацией, в организациях электросвязи должны внедряться автоматизированная система управления электрохозяйством (АСУЭ) и системы мониторинга на сетях электросвязи.

АСУЭ и системы мониторинга на сетях электросвязи в зависимости от программного обеспечения (ПО) позволяют в режиме реального времени осуществлять опрос заданных параметров оборудования ЭУ, контролировать и управлять режимами работы ЭУ и режимами энергопотребления.

Оперативному круглосуточному контролю подлежат: соблюдение заданных энергоснабжающей организацией режимов работы и режимов энергопотребления, энергетическое и другое вспомогательное оборудование, установки аварийного электроснабжения (ДГА), состояние ИБП, АКБ, обеспечивающие работу основного технологического оборудования объектов электросвязи.

7.6.1 Перечень основных контролируемых параметров сигналов, подлежащих обязательному мониторингу и управлению, степень их важности определяются организацией электросвязи на этапе разработки АСУЭ и системы мониторинга на сетях электросвязи и может включать:

‒ по контролю состояния ИБП: напряжение входных линий, напряжение выходных линий, распределение нагрузки по фазам, емкость/процент заряда АКБ ИБП, температуру устройства, время работы от ИБП, температуру АКБ ИБП, уровень заряда АКБ ИБП, нагрузку ИБП, наличие входного напряжения на ИБП;

‒ по контролю и отображению состояния ДГА: режим запуска/работы, режим работы ДГА (Ручной/ Автомат/ Откл.), нагрузка ДГА, напряжение на каждой фазе, аварийная остановка, уровень топлива ДГА, давление масла в силовом агрегате ДГА, напряжение АКБ ДГА, температуру охлаждающей жидкости, наработку агрегата, температуру помещения дизельной, температуру ДГА, контроль удаленного доступа/связи с контроллером ДГА, уровень зарядки  АКБ ДГА;

‒ по контролю ЭПУ: наличие входного напряжения по каждой фазе, состояние ДГА (запуск/ остановка), режим работы ИБП (байпас/ эко/ норма) и др.

Контроль осуществляется посредством датчиков наличия напряжения питающей сети (реле напряжения, реле контроля фаз), устанавливаемых в контрольных точках схемы энергоснабжения объекта: на вводе от ТП (при наличии 2-х ТП – на каждом вводе), на выходе генератора ДГА, на выходах АВР, ИБП. Схема подключения датчиков должна обеспечить однозначное определение состояния основных узлов и коммутационных аппаратов системы электроснабжения объекта, как во время нормальной работы, так и во время аварийных переключений.

7.6.2 Оперативный персонал, дежурный/сменный персонал объектов электросвязи с выносных рабочих мест АСУЭ и систем мониторинга сетей электросвязи в соответствии с местными инструкциями должен:

‒ осуществлять контроль состояния оборудования ЭУ, контроль и управление режимами работы ЭУ и режимами энергопотребления;

‒ осуществлять контроль автоматического переключения контролируемых объектов электросвязи на резервные источники электроснабжения (ДГА, ИБП), имеющиеся на объекте и обеспечивающие работу технологического оборудования при пропадании внешнего энергоснабжения;

‒ выполнять действия по оповещению и принятию мер по устранению аварий и повреждений, связанных с отсутствием или нарушением энергоснабжения объекта электросвязи согласно утвержденного в организации электросвязи алгоритма/инструкции;

‒ уточнять причины отсутствия внешнего энергоснабжения на объекте электросвязи, уточнять и контролировать работоспособность внутренних источников электроснабжения объекта (ПС-48/60/УЭПС – ввод сети, исправность выпрямителей, состояние АКБ, работа от ИБП, ДГА).

Информация о событии и предпринятых мерах документируется в оперативном журнале и доводится до должностных лиц.

Приложение А

(обязательное)

Категорирование технологических электроприемников объектов электросвязи по надежности электроснабжения

Таблица А.1 – Категорирование технологических электроприемников объектов стационарной электросвязи по надежности электроснабжения

| Наименование основных технологических электроприемников | Категория технологических электроприемников по надежности электроснабжения | Необходимое количество независимых источников питания | Количество независимых источников питания от электрической сети энергосистемы | Количество автоматизированных дизельных электростанций | Аккумуляторные батареи |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Количество групп | Расчетное время разряда одной группы при максимальной нагрузке в аварийном режиме, ч |  |
| 1 АМТС, телеграфные станции и узлы телеграфной сети, ОПТС, оборудование УД емкостью св. 20000 абонентских портов на районированных сетях. Оборудование передачи данных, IP-телевидение, ЦОД1), ядра платформы NGN/IMS (включая контроллеры пограничных сессий). Cерверные оборудования I особой группы | I особая группа | Три | Два | Одна | Две | Один1) | При наличии трех независимых источников электросетей АДЭС не требуется |
| 2 Объекты электросвязи магистральной и внутризоновой первичных сетей | I особая группа | Четыре | Два | Две | Две | Один | При длительной автономной работе предусматривается один резервный ДГА на два работающих |
| 3 ОПТС, УД емкостью св. 3600 абонентских портов на городских нерайонированных сетях | I особая группа | Три | Два Два | Одна ПЭС | Две Две | Один Два | При отсутствии второго независимого источника электросетей предусматривается одна АДЭС |
| 4 ОПТС, УД емкостью от 3600 до 20000 абонентских портов на городских районированных сетях, ОПТС | I особая группа | Три | Два Два | Одна ПЭС | Две Две | Один Два | При отсутствии второго независимого источника предусматривается АДЭС с одним агрегатом и батарея из двух групп, каждую группу на 0,5 ч. При использовании ПЭС – см. примечание 2 |

Окончание таблицы А.1

| Наименование основных технологических электроприемников | Категория технологических электроприемников по надежности электроснабжения | Необходимое количество независимых источников питания | Количество независимых источников питания от электрической сети энергосистемы | Количество автоматизированных дизельных электростанций | Аккумуляторные батареи |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Количество групп | Расчетное время разряда одной группы при макс. нагрузке в аварийном режиме, ч |  |
| 5 УД емкостью от 1024 до 3600 абонентских портов на городских районированных и нерайонированных сетях, местных сетях передачи данных | I | Два Два Два | Два Один Один | – Одна ПЭС | Одна/Две3) Две Две | Два/Один2) Два Пять3) | – – При использовании ПЭС – см. примечание 2 |
| 6 УД емкостью до 1024 абонентских портов | II | Два Два | Два Один | – ПЭС | Две Две | Два Пять | – При использовании ПЭС – см. примечание 2 |
| 7 УД емкостью до 512 абонентских портов | I | Два | Два | ПЭС | Одна | 12 |  |
| 8 Объекты электросвязи в районных административных центрах и сельских отделениях почтовой связи | См.4) |  |  |  |  |  |  |
| 9 Оборудование системы кабельного телевидения: головные станции, оптические узлы, магистральные усилители, блоки дистанционного питания | II | Два или один | Два или один | – | – | – | При отсутствии второго независимого источника электросетей предусматриваются два взаиморезервируемых кабельных ввода |
| 1) Требования к запасу емкости батарей в аварийном режиме для объекта ЦОД устанавливаются согласно СТБ 2227 и технических условий заказчика. 2) В числителе приведены значения для АТС, подключенных к ЭУ, обеспечивающих их электроснабжение в нестационарных режимах согласно требованиям ГОСТ 5237 при отключении от нагрузки АКБ; в знаменателе – для АТС, подключенных к ЭУ, не обеспечивающих их электроснабжение в нестационарных режимах согласно требованиям ГОСТ 5237 при отключении от нагрузки АКБ. 3) Расчетная емкость батарей обеспечивает электроснабжение АТС в течение 24 ч и, следовательно, батарея может приравниваться ко второму независимому (автономному) источнику питания. 4) Требования к условиям электроснабжения технологических электроприемников, установленных на объектах электросвязи в районных административных центрах и сельских отделениях почтовой связи, следует определять согласно поз. 1 – 9 данной таблицы. Электроснабжение от электросетей и АДЭС всех технологических электроприемников в соответствии с поз. 1 – 9 данной таблицы согласно требованиям для электроприемников с более высокой категорией надежности. |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания 1 Требования к условиям электроснабжения технологического оборудования систем передачи, устанавливаемого на городских и сельских сетях электросвязи, должны соответствовать требованиям к электроснабжению коммутационного оборудования этих предприятий. 2 Расчетное время разряда должно быть не менее времени доставки ПЭС. Расчетное время разряда 1 ч может быть увеличено техническими условиями заказчика. 3 Аккумуляторная батарея может быть приравнена ко второму независимому источнику электроснабжения при условии, что она обеспечивает электроснабжение оборудования не менее времени работы этого оборудования в сутки, но не менее 8 ч. 4 Емкость АКБ может быть предусмотрена большей по техническим условиям заказчика. 5. Пример расчета АКБ для АТС, используемой для резерва электроснабжения электронной нагрузки, приведен в СН 4.04.07. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица А.2 – Категорирование технологических электроприемников объектов радиосвязи по надежности электроснабжения

| Наименование основных технологических электроприемников | Категория технологических электроприемников по надежности электроснабжения | Необходимое количество независимых источников питания | Количество независимых источников питания от электрических сетей энергосистемы | Количество автоматизированных дизельных электростанций | Аккумуляторные батареи |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Количество групп | Расчетное время разряда одной группы при максимальной нагрузке в аварийном режиме, ч |  |
| 1 Радиопередатчики РТПС, АРТПС, предназначенные для цифрового телевизионного вещания программ, входящих в обязательный общедоступный пакет программ, и оборудование выделения программ, предназначенных для ТВ и радиовещания республиканского значения | I | Два Два | Два Один | – Одна | Одна Одна | 0,5 0,5 | – |
| 2 Радиопередатчики РТПС, АРТПС, предназначенные для цифрового телевизионного вещания коммерческих мультиплексов, ТВ и звукового вещания | II | Два Два | Два Один | – Одна | – | – | – |
| 3 Технологическое оборудование стационарных комплексов СПЭ: 3.1 технологическое оборудование БС | II | Два Два | Два Один | – Одна1) | Две Две | 1,0 3,0 | См. сноски 2), 3) и 4) |
| 3.2 контроллер/ транскодер БС | I | Два Два | Два Один | – Одна1) | Две Две | 1,0 4,0 | См. сноски 2), 3) и 4) |
| 3.3 центр коммутации сети СПЭ | I особая группа | Три | Два | Одна | Две | 0,5 | См. сноски 3) и 4) |
| 4 Технологическое оборудование коммутационно-распределительной аппаратной радиовещания | I особая группа | Три | Два | Одна | – | – | 1. При отсутствии второго независимого источника электросетей предусматривается АДЭС с двумя агрегатами. 2. При наличии трех независимых источников электросетей АДЭС не требуется. 3. При необходимости используются источники постоянного тока организации электросвязи, на котором расположены радиобюро или коммутационно-распределительная аппаратная радиовещания |
| 1) Передвижная АДЭС, находящаяся в эксплуатации у оператора электросвязи. 2) При размещении БС на объектах электросвязи расчетное время разряда АКБ должно быть не менее времени, которое принято для этих объектов электросвязи. 3) Емкость АКБ для указанных в поз. 4 объектов может быть предусмотрена большей по обоснованному требованию задания на проектирование. 4) Категория объектов СПЭ по надежности электроснабжения определяется требованиями задания на его проектирование в пределах норм, предусмотренных в поз. 4. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица А.3 – Категории вспомогательных электроприемников по надежности электроснабжения

| Наименование вспомогательных электроприемников | Категории электроприемников |
| --- | --- |
| Светильники светоограждения антенных мачт | I1) |
| Светильники рабочего электроосвещения: в организациях стационарных средств электросвязи; на объектах радиосвязи | II III |
| Светильники рядового электроосвещения | I 2) |
| Светильники аварийного электроосвещения организаций стационарных средств электросвязи: не допускающих перерыва в освещении; допускающих перерыв в освещении до 30 с | I (особая группа) или I 2) I 2) |
| Светильники аварийного электроосвещения в местах постоянного обслуживания объектов радиосвязи | (I - II)3) |
| Светильники эвакуационного электроосвещения | I (особая группа) или I 4) |
| Светильники наружного электроосвещения | III |
| Электродвигатели лебедок в зданиях | I или II |
| Электродвигатели лебедок для обслуживания антенн, антенных мачт и антенно-мачтовых сооружений | III |
| Электродвигатели насосов канализационных насосных станций и электроприемники станций биологической очистки | II |
| Электродвигатели насосов дренажных насосных станций | I |
| Электродвигатели насосов артезианских скважин и насосов станций второго подъема водозаборных сооружений | II |
| Электроприемники станций обезжелезивания | II |
| Электродвигатели пожарных насосов (при отсутствии насосов с двигателями внутреннего сгорания) и вентиляторов дымоудаления | I |
| Электроприемники систем горячего водоснабжения | III |
| Электроприемники водонапорной башни | II |
| Электродвигатели котельных с котлами единичной производительностью до 10 Гкал/ч | II5) |
| Электродвигатели холодильного центра станции оборотного водоснабжения | (I - II)6) |
| Электродвигатели вентиляции и кондиционирования, поддерживающие параметры внутреннего воздуха, при которых сохраняется работоспособность технологического оборудования, в помещениях: аппаратных, не допускающих отклонения температуры более, чем на 2 оС от номинальной, и аппаратных без присутствия обслуживающего персонала; аккумуляторных; в остальных технологических помещения | I (I - II)7) II |

Окончание таблицы А.3

| Наименование вспомогательных электроприемников | Категории электроприемников |
| --- | --- |
| Электроприемники электроотопления, поддерживающие параметры внутреннего воздуха, при которых сохраняется работоспособность технологического оборудования, в помещениях: аппаратных без присутствия обслуживающего персонала; аккумуляторных; в остальных технологических помещениях | I I II |
| Электроприемники электроотопления, включаемые дополнительно в технологических помещениях при посещении обслуживающего персонала | III |
| Электроприемники вентиляции, кондиционирования и электроотопления вспомогательных помещений | III |
| Электродвигатели подачи воздуха в тамбур-шлюз аккумуляторной | I |
| Электроприемники мастерских и лабораторий | III |
| Установки часофикации: на АМТС, телеграфных станциях; в остальных организациях электросвязи | I III |
| Установки внутренней связи, охранной и пожарной сигнализации | I |
| Электродистилляторы | III |
| 1) Фидера, питающие светильники светоограждения линейных препятствий, следует резервировать от второго независимого источника электроснабжения. При этом устройство АВР для фидеров, питающих светильники светоограждения авиационных препятствий, обязательно. 2) Перечень участков и рабочих мест, требующих оборудования сетей рядового и аварийного электроосвещения согласно СН 4.04.07. Категории светильников аварийного электроосвещения, не допускающих перерывов в освещении в организациях стационарных средств электросвязи, должны соответствовать категории основных технологических электроприемников согласно таблице А.1. 3) Категории светильников аварийного электроосвещения на объектах радиосвязи должны соответствовать категории основных технологических электроприемников согласно таблице А.2. 4) Категории светильников эвакуационного электроосвещения должны соответствовать категории основных технологических электроприемников согласно таблицам А.1 и А.2. 5) Электродвигатели сетевых и подпиточных насосов в котельных с водогрейными котлами единичной производительностью более 10 Гкал/ч относится к I категории, остальные электроприемники - ко II категории. 6) Категории электродвигателей холодильных центров оборотного водоснабжения должны соответствовать категории электроприемников систем кондиционирования воздуха. 7) Электродвигатели вентиляции аккумуляторных можно относить на одну категорию ниже принятой для основных технологических электроприемников, при обязательном их подключении к дизельной электростанции (АДЭС, ПЭС). |  |
| Примечание ‒ В зданиях объектов электросвязи котлованного типа и аналогичных объектов, включая отдельно расположенные артскважины, все электроприемники относятся к особой группе I категории |  |

Приложение Б

(обязательное)

Планово-предупредительные работы, нормы и объем испытаний электроустановок

Б.1 Общие положения

Б.1.1 В настоящем приложении приняты следующие условные обозначения категорий контроля (видов испытаний):

П – при вводе в эксплуатацию нового электрооборудования и электрооборудования после ремонта и реконструкции;

К – при капитальном ремонте;

Т ‒ при текущем ремонте.

Б.1.2 Общие принципы проведения испытаний должны соответствовать ТКП 181, [2].

Б.2 Силовые кабельные линии

Объем и периодичность приемо-сдаточных и эксплуатационных испытаний и ППР на силовых кабельных линиях приведены в таблице Б.2.1.

Таблица Б.2.1

| Наименование испытания (измерения), вид работ | Вид испытания, периодичность работ | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Осмотр трасс кабельных линий, проложенных в земле | 1 раз в 3 мес. | В соответствии с ТКП 181 (п. 5.5.18) |
| Осмотр трасс КЛ, проложенных по эстакадам, в каналах и по стенам зданий | 1 раз в 6 мес. | В соответствии с ТКП 181 (п. 5.5.18) |
| Измерение токовых нагрузок | 1 раз в 6 мес. |  |
| Осмотр концевых муфт (заделок) на линиях напряжением выше 1000 В | 1 раз в 6 мес. |  |
| Осмотр концевых муфт (заделок) на линиях напряжением до 1000 В | 1 раз в год |  |
| Проверка срабатывания защиты линии до 1000 В с заземленной нейтралью при замыкании на корпус металлической концевой заделки. | 1 раз в 6 лет |  |
| Измерение сопротивления изоляции силовых кабелей и осветительной сети (измерение проводится мегаомметром на напряжение 2500 В (для осветительной сети ‒ 1000 В) между каждым проводом и землей, а также между каждыми двумя проводами). Допустимое сопротивление изоляции не менее 0,5 МОм | П, К, 1 раз в 3 года | В соответствии с ТКП 181 (п. Б.27.1, п. Б.30.1) |
| Испытание силовых кабелей и отходящей силовой электропроводки напряжением до 1000 В повышенным выпрямленным напряжением (мегаомметром на напряжение 2500 В в течение 1мин), либо напряжением промышленной частоты 1000 В в течение 1 мин. после текущего, капитального ремонта или в случае понижения сопротивления изоляции до 0,5 мОм) | П, К, 1 раз в 6 лет | В соответствии с ТКП 181 (п. Б.30.2) |
| Измерение токораспределения по фазам (неравномерность распределения токов отдельных фаз не должно быть более 10%) в силовой проводке | П, К, 1 раз в 3 года | В соответствии с ТКП 181 (п. Б.30.7) |
| Проверка антикоррозийных защит | П, 1 раз в 3 года | В соответствии с ТКП 181 (п. Б.30.8) |
| Проверка заземляющего устройства | П, К | В соответствии с ТКП 181 (п. Б.30.10, Б.29) |

Примечания:

1 Периодически, но не реже 1 раза в 6 месяцев, выборочные осмотры кабельных линий проводится административно-техническим персоналом (ТКП 181, п. 5.5.21).

2 Кабельные муфты, расположенные в трансформаторных помещениях, распределительных пунктах и на подстанциях, осматриваются одновременно с оборудованием (ТКП 181, п. 5.5.20).

3 Внеочередные осмотры проводятся в периоды паводков и после ливней (ТКП 181, п. 5.5.22).

4 Кабели с резиновой изоляцией на напряжение до 1000 В испытаниям повышенным напряжением не подвергаются (ТКП 181, Б.30.2.1).

Б.3 Распределительные устройства

Объем и периодичность приемо-сдаточных и эксплуатационных испытаний и ППР на распределительных устройствах напряжением до 1000 В приведены в таблице Б.3.1.

Таблица Б.3.1

| Наименование испытания (измерения), вид работ | Вид испытания, периодичность работ | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Осмотр распределительных устройств без отключения электрооборудования. Осмотр в ТП и в РП | 1 раз в месяц 1 раз в 6 месяцев | В соответствии с ТКП 181 (п. 5.3.55, 5.3.59) |
| Очистка распределительных устройств, щитов, сборок, щитков от пыли и загрязнения | 1 раз в год | В соответствии с ТКП 181 (п. 5.3.24) |
| Внешний осмотр изоляторов | 1 раз в 3 месяца |  |
| Чистка контактов коммутационных аппаратов, пускорегулирующих устройств | 1 раз в 6 месяцев |  |
| Внешняя проверка надежности заземления приборов, коммутационных аппаратов, токорегулирующих устройств | 1 раз в год |  |
| Измерение сопротивления изоляции электропроводок до 1000 В | П, К, Т, 1 раз в 3 года | В соответствии с ТКП 181 (п. Б.16.1, Б.11.1, Б.27.1) |
| Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц | П, К | В соответствии с ТКП 181 (пункт Б.16.2, Б.27.2) |
| Измерение сопротивления постоянному току разъемных контактов (проверка нагрева болтовых контактных соединений сборных и соединительных шин закрытых распределительных устройств) | П, К, Т, 1 раз в год | В соответствии с ТКП 181 (пункт Б.16.4.1. Б.32.4, Б.32.5) |
| Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки (сопротивление не должно превышать 0,05 Ом) | П, К, 1 раз в 3 года, а также после каждой перестановки оборудования | В соответствии с ТКП 181 (п. Б.29.2) |
| Проверка срабатывания аппаратов защиты при системе питания с заземленной нейтралью (с помощью специального прибора или измерением полного сопротивления петли фаза-нуль) для невзрывоопасных помещений | П, 1 раз в 6 лет | В соответствии с ТКП 181 (п. Б.29.8) |
| Проверка срабатывания аппаратов защиты при системе питания с заземленной нейтралью (с помощью специального прибора или измерением полного сопротивления петли фаза-нуль) для взрывоопасных помещений | П, К, 1 раз в 2 года | В соответствии с ТКП 181 (п. 6.4.12, п. 6.4.13, Б.29.8) |

Б.4 Электродвигатели

Объем и периодичность приемо-сдаточных и эксплуатационных испытаний и ППР на электродвигателях напряжением до 1000 В приведены в таблице Б.4.1

Таблица Б.4.1

| Наименование испытания (измерения), вид работ | Вид испытания, периодичность работ | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Внешний осмотр работающих электрических машин, коммутационных аппаратов, пускорегулирующих устройств | 1 раз в месяц |  |
| Чистка контактов коммутационных аппаратов, пускорегулирующих устройств | 1 раз в 6 месяцев |  |
| Измерение вибрации подшипников электродвигателя. Замена смазки в подшипниках | П, К, Т, через 4000ч. работы, но не реже 1 раза в год | В соответствии с ТКП 181 (п. Б.7.11) |
| Внешняя проверка надежности заземления (зануления) электродвигателей, корпусов коммутационных аппаратов, пускорегулирующих устройств | 1 раз в год |  |
| Измерение сопротивления изоляции обмоток (производится у электродвигателей до 0,66 кВ мегомметром на напряжение 1000 В) | П, К, Т, 1 раз в год | В соответствии с ТКП 181 (п. Б. 6.2, п. Б. 7.2) |
| Проверка срабатывания защиты электродвигателя до 1000 В при системе питания с заземленной нейтралью (с помощью специального прибора или измерением полного сопротивления петли фаза-нуль) | 1 раз в 6 лет |  |
| Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки (сопротивление не должно превышать 0,05 Ом) | П, К, 1 раз в 3 года, а также после каждой перестановки оборудования | В соответствии с ТКП 181 (п. Б.29.2) |
| Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | П, К | В соответствии с ТКП 181 (п. Б.6.3, п. Б.7.4) |
| Измерение сопротивления постоянному току | П, К | В соответствии с ТКП 181 (п. Б.6.4, п. Б.7.5) |
| Оценка состояния изоляции обмоток электродвигателей при решении вопроса о необходимости сушки | П, К | В соответствии с ТКП 181 (п. Б.7.3) |

Б.5 Электрическое освещение

Объем и периодичность приемо-сдаточных и эксплуатационных испытаний и ППР на системах электрического освещения приведены в таблице Б.5.1.

Таблица Б.5.1

| Наименование испытания (измерения), вид работ | Вид испытания, периодичность работ | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Внешний осмотр состояния осветительной установки (наличие стекол, решеток и сеток в светильниках и т.д.) | 1 раз в месяц |  |
| Осмотр и проверка исправности групповых отключающих устройств и предохранителей осветительной схемы (дневное время) | 1 раз в 3 месяца |  |
| Осмотр и проверка исправности сети аварийного освещения (при отключении рабочего освещения) | 1 раз в 6 месяцев | В соответствии с ТКП 181 (п. 5.13.26) |
| Измерение сопротивление изоляции понижающих трансформаторов | 1 раз в 6 месяцев |  |
| Осмотр и чистка со съемом колпаков рефлектора, а также проверка исправности крепежных деталей и контактов, и отражателей в осветительных установках освещения | 1 раз в 6 месяцев | В соответствии с ТКП 181 (п. 5.13.23) |
| Чистка стекол световых проемов: ‒ для помещений с незначительным выделением пыли, дыма, копоти; ‒ для помещений со значительным выделением пыли, дыма, копоти | 1 раз в 6 месяцев 1 раз в 3 месяца |  |
| Осмотр и проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки рабочего и аварийного освещения на соответствие номинальным токам расцепителей и плавких вставок расчетным | 1 раз в 3 года |  |
| Замер освещенности в контрольных точках | 1 раз в год |  |
| Измерение сопротивления изоляции осветительных электропроводок | П, Т, 1 раз в 3 года | В соответствии с ТКП 181 (п. Б.27.1) |
| Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | П, Т | В соответствии с ТКП 181 (п. Б.27.2) |
| Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | П, Т, 1 раз в 6 лет | В соответствии с ТКП 181 (п. Б.27.3, Б. 29.8) |

Б.6 Преобразовательные установки

Объем и периодичность приемо-сдаточных и эксплуатационных испытаний и ППР на преобразовательных устройствах приведены в таблице Б.6.1.

Таблица Б.6.1

| Наименование испытания (измерения), вид работ | Вид испытания, периодичность работ | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Проверка соответствия напряжения и тока на выходе работающего преобразовательного устройства, согласно настроечным данным | не реже 1 раза в 10 дней в обслуживаемом режиме, не реже 1 раза в месяц в необслуживаемом режиме |  |
| Механическая профилактика элементов схемы. Осмотр и чистка монтажа внутри преобразовательного устройства. Проверка и затяжка крепежных болтов. Проверка надежности токопроводящих контактных соединений | 1 раз в 3 месяца |  |
| Проверка надежности присоединения защитного заземления к болтам заземления преобразовательных устройств | 1 раз в 3 месяца |  |
| Проверка состояния сигнальных предохранителей | 1 раз в 3 месяца |  |
| Осмотр и чистка контактов контактора и магнитного пускателя | 1 раз в год |  |
| Проверка сопротивления изоляции моточных элементов трансформаторов и дросселей, имеющих клеммные соединения | П, К, Т, 1 раз в год |  |
| Измерение температуры моточных элементов | П, К, Т, 1 раз в год |  |
| Проверка и регулировка системы автоматики: – стабилизации по напряжению и току; – автоматическое подключение и отключение устройств при изменении нагрузки; – равномерность распределения нагрузки между параллельно работающими устройствами; – работа защиты и сигнализации | П, К, Т, 1 раз в год |  |
| Проверка переходного сопротивления между любой механической частью каркаса преобразовательного устройства и соответствующими болтами заземления, которое должно быть не более 0,05 Ом | П, К, 1 раз в 3 года, а также после каждой перестановки оборудования | В соответствии с ТКП 181 (п. Б.29.2) |
| Измерение напряжения пульсации (для устройств с выходным напряжением постоянного тока) | П, К, Т, по мере необходимости | В соответствии с технической документацией изготовителя |
| Измерение коэффициента несинусоидаль-ности (для устройств с выходным напряжением переменного тока) | П, К, Т, по мере необходимости | В соответствии с технической документацией изготовителя |
| Проверка срабатывания защиты по превышению выходного выпрямительного напряжения | П, К, Т, 1 раз в год | В соответствии с технической документацией изготовителя |

Окончание таблицы Б.6.1

| Наименование испытания (измерения), вид работ | Вид испытания, периодичность работ | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Проверка срабатывания защиты при достижении минимально допустимого напряжения на аккумуляторной батарее в режиме разряда | П, К, Т, 1 раз в год | В соответствии с технической документацией изготовителя |
| Проверка переключения из режима стабилизации тока в режим стабилизации напряжения, при их наличии | П, К, Т, 1 раз в год | В соответствии с технической документацией изготовителя |
| Проверка перехода из режима заряда щелочной аккумуляторной батареи в режим содержания | П, К, Т | В соответствии с технической документацией изготовителя |
| Проверка срабатывания защиты по первичной сети: при понижении ниже 207 В и при повышении выше 253 В (на соответствие параметров, выставленных при пуско-наладочных работах) | П, К, Т, 1 раз в год | В соответствии с технической документацией изготовителя |
| Проверка отключения зарядного выпрямителя и включения подзарядного выпрямителя (для АТС с отделенной от нагрузки батареей) | П, К, Т | В соответствии с технической документацией изготовителя |

Б.7 Аккумуляторные установки

Требования к порядку проведения приемо-сдаточных и эксплуатационных испытаний аккумуляторных батарей, точности измерений при проведении испытаний аккумуляторных батарей, к порядку измерения уровня электролита аккумуляторных батарей установлены в ТКП 181 (пункты Б.28.1, Б.28.2, Б.28.2.1). Требования к ППР на стационарных свинцовых АКБ приведены в таблицах Б.7.1‒Б.7.3.

Таблица Б.7.1 ‒ Стационарные открытые свинцовые аккумуляторные батареи

| Наименование испытания (измерения), вид работ | Вид испытания, периодичность работ | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Контроль температуры помещения и уровня электролита в аккумуляторах | не реже 1 раза в 10 дней при постоянном обслуживании объекта электросвязи, не реже 1 раза в месяц в необслуживаемом режиме объекта электросвязи |  |
| Измерение напряжения, температуры и плотности электролита во всех аккумуляторах | не реже 1 раза в месяц |  |
| Осмотр и протирка стеллажей и сосудов. Промывка защитных стекол | 1 раз в 3 месяца |  |
| Измерение напряжения между пластинами и свинцовой обкладкой сосудов, чистка петушков пластин, контактных соединений шин | 1 раз в 6 месяцев |  |
| Проведение контрольного разряда-заряда | 1 раз в год (или согласно требованиям изготовителя) | В соответствии с ТКП 181 (п. 5.11.29) |
| Окраска шин, деревянных сосудов и стеллажей | по мере необходимости |  |
| Доливка дистиллированной воды | по мере необходимости |  |
| Чистка дистиллятора | по мере необходимости, но не реже 1 раза в 2 года |  |

Таблица Б.7.2 ‒ Стационарные закрытые свинцовые аккумуляторные батареи

| Наименование испытания (измерения), вид работ | Вид испытания, периодичность работ | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Контроль напряжения содержания батарей | 1 раз в месяц |  |
| Контроль температуры помещения аккумуляторной | 1 раз в месяц |  |
| Проверка уровня электролита | 1 раз в 3 месяца |  |
| Доливка дистиллированной воды в аккумуляторы | по мере необходимости |  |
| Измерение напряжения, плотности и температуры электролита во всех аккумуляторах | 1 раз в 3 месяца | В соответствии с ТКП 181 (п. 5.11.40) |
| Осмотр и протирка сосудов и стеллажей | 1 раз в 3 месяца |  |
| Проведение контрольного разряда-заряда | 1 раз в год (или согласно требованиям изготовителя) | В соответствии с ТКП 181 (п. 5.11.29) |

Таблица Б.7.3 ‒ Стационарные герметизированные свинцовые аккумуляторные батареи

| Наименование испытания (измерения), вид работ | Вид испытания, периодичность работ | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Контроль напряжения содержания батарей | 1 раз в месяц |  |
| Осмотр и протирка сосудов | 1 раз в 3 месяца |  |
| Измерение напряжения на элементах | 1 раз в 3 месяца | В соответствии с ТКП 181 (п. 5.11.40, Б. 28.1) |
| Контроль температуры в батарейном помещении или температуры элементов | 1 раз в 3 месяца |  |
| Проведение контрольного разряда-заряда | 1 раз в год (или согласно требованиям изготовителя) | В соответствии с ТКП 181 (п. 5.11.29) |

Б.8 Заземляющие устройства и защитные проводники

Б.8.1 Объем и периодичность приемо-сдаточных и эксплуатационных испытаний, ППР на заземляющих устройствах приведены в таблице Б.8.1.

Таблица Б.8.1

| Наименование испытания (измерения), вид работ | Вид испытания, периодичность работ | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Внешний осмотр видимой части заземляющего устройства | в сроки осмотра электрооборудования РУ, ТП, ЭУ, не реже 1 раза в 6 мес. | В соответствии с ТКП 181 (п. 5.8.6) |
| Измерение сопротивления элементов молниезащиты | 2 раза в год |  |
| Проверка выполнения элементов заземляющего устройства | П, К | В соответствии с ТКП 181 (п. Б.29.1) |
| Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | П, К, 1 раз в 3 года, а также после каждой перестановки оборудования | В соответствии с ТКП 181 (п. Б.29.2) |
| Проверка коррозионного состояния | 1 раз в 12 лет | В соответствии с ТКП 181 (п. 5.8.9, п. Б.29.3, таб. Б.29.1 п.2) |
| Измерения сопротивления заземляющих устройств | П, К, 1 раз в год | В соответствии с ТКП 181 (п. 5.8.14, п. 5.8.16, п. Б.29.4) |
| Измерение напряжения прикосновения | П, К, 1 раз в 6 лет | В соответствии с ТКП 181 (п. 5.8.16, п. Б.29.5) |
| Проверка выноса потенциала | П, К, 1 раз в 12 лет | В соответствии с ТКП 181 (п. Б.29.6) |

Окончание таблицы Б.8.1

| Наименование испытания (измерения), вид работ | Вид испытания, периодичность работ | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Проверка пробивных предохранителей в установках напряжением до 1 кВ | П, К, 1 раз в 6 лет | В соответствии с ТКП 181 (п. 5.8.20, п. Б.29.7) |
| Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | П, 1 раз в 6 лет | В соответствии с ТКП 181 (п. 5.8.20, п. Б.29.8) |

Б.9 Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений

Б.9.1 Объем и периодичность приемо-сдаточных и эксплуатационных испытаний ППР на вентильных разрядниках и ограничителях перенапряжений приведены в таблице Б.9.1.

Таблица Б.9.1

| Наименование испытания (измерения), вид работ | Вид испытания, периодичность работ | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Измерение сопротивления разрядников и ограничителей перенапряжения | П, К*, 1 раз в 4 года | В соответствии с ТКП 181 (п. Б.22.1) |
| Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | П, табл. Б.34.1 (п. 6) | В соответствии с ТКП 181 (п. Б.22.2, табл. Б.34.1) |
| Измерение тока проводимости нелинейных ограничителей перенапряжений (ОПН) | П, табл. Б.34.1 (п. 6) | В соответствии с ТКП 181 (п. Б.22.3, табл. Б.34.1) |
| Проверка элементов, входящих в комплект приспособления для измерения тока проводимости ОПН под рабочим напряжением | П, 1 раз в 6 лет | В соответствии с ТКП 181 (п. Б.22.4) |
| Измерение пробивного напряжения вентильных разрядников | К | В соответствии с ТКП 181 (п. Б.22.5) |
| Проверка герметичности разрядников | К | В соответствии с ТКП 181 (п. Б.22.6) |
| Тепловизионный контроль | П, К, в сроки согласно п. Б.37 | В соответствии с ТКП 181 (п. Б.22.7, п. Б.37) |
| * Испытание «К» проводится при ремонте разрядника со вскрытием специально обученным персоналом. |  |  |

Б.10 Технологические электростанции

Объем и периодичность ППР на технологических электростанциях приведены в таблице Б.10.1

Таблица Б.10.1

| Наименование испытания (измерения), вид работ | Вид испытания, периодичность работ | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Осмотр всех агрегатов и устройств электростанций и складов горюче-смазочных материалов. Внешний осмотр щитов автоматики. Проверка исправности цепи подогрева дизеля. Уборка в помещении дизельной, удаление пыли со всех агрегатов, приспособлений, щитов | не реже 1 раза в 10 дней при постоянном обслуживании объекта связи; не реже 1 раза в месяц в необслуживаемом режиме работы объекта связи |  |
| Запуск технологических электростанций | не менее 1 раза в месяц на 10 мин. на холостом ходу; 1 раз в 3 месяца на 1час. под нагрузкой |  |
| Механическая профилактика электромеханических элементов. «Охлопывание» | 1 раз в 3 месяца |  |
| Проверка работы датчиков и системы автоматики в аварийных условиях | 1 раз в 3 месяца |  |
| Проверка предохранителей и сигнальных ламп (визуальная) | 1 раз в 3 месяца |  |
| Проверка установок реле автоматики, вспомогательных устройств | 1 раз в 6 месяцев |  |
| Проверка надежности присоединения защитного заземления оборудования дизельной | 1 раз в 3 месяца |  |
| Техническое обслуживание №1: ‒ проверка надежности крепления всех навешанных агрегатов и крепления ДГА к агрегатной раме и фундаменту; ‒ промывка стакана и сетки масляного фильтра; ‒ проверка наличия отстоя в расходном топливном баке, при наличии ‒ слить отстой; ‒ осмотр состояния всех дюритовых соединений; ‒ выполнение работ согласно карте смазки. | 1 раз в 3 месяца |  |
| Проверка системы подкачки топлива, вентиляции помещения дизельной | 1 раз в год |  |
| Осмотр вторичных цепей управления, защиты, измерения, телемеханики | 1 раз в год |  |
| Измерение сопротивления изоляции силовых кабелей | 1 раз в 3 года | В соответствии с ТКП 181 (п. Б.27.1) |
| Контроль показателей качества электрической энергии, генерируемой ДГА | 1 раз в 3 года |  |

Примечание ‒ После пуска технологических электростанций при исчезновении, снижении или повышении напряжения на вводах, а также отказе включения контактора ввода, пуск на холостом ходу в текущем месяце не производится.

Приложение В

(обязательное)

Форма технического паспорта на электроустановку

Организация ______________________ Подразделение ______________Станция____________________

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ НА ЭЛЕКТРОУСТАНОВКУ

___________________________________________________________________________________________________

(Название энергосистемы, ПЭС, РЭС и подстанции, от которой организация (объект электросвязи) получает электроэнергию)

Линии электропередачи

| Ввод, фидер | Напряжение, кВ | Протяженность, км | Марка кабеля (или провода), сечение, мм2 | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая принадлежность (эксплуатирующая организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Трансформаторная подстанция

| Тип | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая принадлежность | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- |

Паспортные (электрические данные) трансформаторов трансформаторной подстанции

| Заводской номер | Тип | Мощность, кВ А | Напряжение, В |  | Схема соединения | Год ввода в эксплуатацию | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Верхнее | Нижнее |  |  |  |

Щиты трансформаторной подстанции

| Напряжение | Тип | Количество | Год ввода в эксплуатацию | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Низковольтные сети

| Трасса кабеля (откуда и куда) | Тип и сечение кабеля, мм2 | Протяженность, км | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |

Наличие устройства автоматического ввода резерва

На стороне высокого напряжения, тип _____________ На стороне низкого напряжения, тип _____________

_________________________________________________________________________________________

(Наличие, тип, емкость и место размещения конденсаторной установки)

Заземление трансформаторной подстанции

Сопротивление заземляющего устройства, Ом _____________ При сдаче ЭУ в эксплуатацию ___________

Аккумуляторные батареи

| Назначение и номинальное напряжение, В | Аккумулятор (тип) | Число аккумуляторов в батарее | Дата ввода в эксплуатацию | Номинальная емкость | Инвентарный номер батареи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Хранилище топлива

| Тип емкостей (наземные, заглубленные) | Количество, шт. | Объем, м3 | Год ввода в эксплуатацию | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ведомость электродвигателей, специальных трансформаторов и другого оборудования

| Наименование и тип | Номинальная мощность, кВт | Год выпуска | Инвентарный номер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Электростанция

Инвентарный номер _______________________________________________________________________

(с дизельгенераторами, с турбогенераторами, с термоэлектрогенераторами и пр.)

Назначение_______________________________________________________________________________

(постоянно действующая или резервная)

Тип, марка, заводской номер ________________________________________________________________

##### Дата выпуска и дата ввода в эксплуатацию_____________________________________________________

##### Номинальная мощность, кВт (Вт)_____________________________________________________________

Номинальное напряжение, В ________________________________________________________________

##### Номинальный рабочий ток, А ________________________________________________________________

##### Марка топлива ____________________________________________________________________________

Расход топлива, кг/час _____________________________________________________________________

##### Марка масла _____________________________________________________________________________

Расход масла, кг/час _______________________________________________________________________

Ресурс непрерывной работы, час _____________________________________________________________

Ресурс до капремонта, тыс. час ______________________________________________________________

##### Срок службы, тыс. час ______________________________________________________________________

Тип управления ___________________________________________________________________________

Другие сведения __________________________________________________________________________

Заземляющие устройства

##### Назначение_______________________________________________________________________________

Дата ввода в эксплуатацию __________________________________________________________________

Сопротивление по норме (или по проекту) _____________________________________________________

Измеренное сопротивление заземления при вводе в эксплуатацию, Ом _____________________________

Характеристика грунта _____________________________________________________________________

Метеорологические данные _________________________________________________________________

Конструкция заземляющего устройства:

количество заземлителей ____________________________________________________________

тип и размер заземлителей ___________________________________________________________

материал и размер заземляющих проводников ___________________________________________

материал и размер нулевых защитных проводников _______________________________________

Способ соединения:

заземлителей ______________________________________________________________________

заземляющих и нулевых защитных проводников________________________________________________

| Дата проверки | Объект измерения (заземлитель или заземляющее устройство) | Измеренное сопротивление, Ом | Подпись исполнителя | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Результаты проверки состояния заземляющего устройства

Паспорт составлен ______________________________________ (Ф.И.О.)

«____» ____________________ 20__ г.

Библиография

| [1] | Закон Республики Беларусь от 19 июля 2005 года № 45-3 «Об электросвязи» |
| --- | --- |
| [2] | Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 6-е изд., перераб. и доп. ‒ М.: Энергоатомиздат, 1986 |
| [3] | Правила электроснабжения Утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.10.2011 № 1394 |
| [4] | Об установлении перечней аптечек Утвержден постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23 ноября 2023 г. № 178 |
| [5] | Инструкция о порядке обеспечения работников средствами индивидуальной защиты Утверждена постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30.12.2008 N 209 |
| [6] | Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам связи Утверждены постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 04 мая 2005 г. № 51). |
| [7] | Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 21.12.2021 № 82 «Об обеспечении пожарной безопасности» |

| [8] | Правила осуществления метрологической оценки для утверждения типа средств измерений и стандартных образцов Утверждены постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 20.04.2021 № 38 |
| --- | --- |
| [9] | Правила осуществления метрологической оценки в виде работ по государственной поверке средств измерений Утверждены постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 21.04.2021 № 40 |
| [10] | Правила осуществления метрологической оценки в виде работ по калибровке средств измерений Утверждены постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 23.04.2021 № 43 |